Priedas Nr. 2.

PASIŪLYMAS

DĖL SAULĖS ŠVIESOS ELEKTRINĖS ĮRANGOS SU PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO (RANGOS) DARBAIS PIRKIMO

A dalis.  Duomenys apie tiekėją ir techninė informacija

20 - - .

data

Vieta

| Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės Tiekėjų pavadinimai |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės atsakingas partneris (pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) |  |
| Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės Tiekėjų adresai, telefono numeriai ir el. pašto adresai |  |
| Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės Tiekėjų juridinio asmens kodai |  |
| Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės Tiekėjų PVM mokėtojo kodai |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio kontaktinio asmens vardas, pavardė, mobilaus telefono numeris |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt 2025-02-14

2) konkurso sąlygose;

3) pirkimo dokumentų prieduose.

Šioje dalyje nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

Mes siūlome šiuos darbus:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 220 kW Saulės elektrinės įranga ir įrengimo darbai | 1 | Kompl. |
| 2. | 220 kW Saulės elektrinės projektavimas ir pridavimas | 1 | Kompl. |
| 3. | 30 kW Saulės elektrinės įranga ir įrengimo darbai | 1 | Kompl. |
| 4. | 30 kW Saulės elektrinės projektavimas ir pridavimas | 1 | Kompl. |

Siūlomos saulės elektrinės įrangos su montavimo darbais techniniai parametrai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

  - 220 kW SAULĖS ELEKTRINĖS TECHNINIAI PARAMETRAI

| Eil. Nr. |  | Prekių techniniai rodikliai | Rodiklių reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| Gamybos efektyvumas |  |  |  |
|  | Planuojamos pagaminti energijos kiekis (kWh) per metus |  |  |
| Fotomodulių garantijos ir kokybiniai parametrai |  |  |  |
|  |  | Efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos, palyginti su nominalia |  |
|  |  | Fotoelektrinių modulių techninė garantija |  |
| Kaupiklių garantijos ir kokybiniai parametrai |  |  |  |
|  |  | Kaupiklių gamintojo garantija: |  |

| Eil. Nr. | Įrangos techniniai ir kokybiniai rodikliai | Minimalūs reikalavimai | Siūloma rodiklio reikšmė, kartu pateikiant nuorodą į siūlomą rodiklio reikšmę įrodantį dokumentą (Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir jo puslapį, kuriame pateikiama informacija apie atitikimą tiekėjo siūlomą rodiklį; apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir (arba) „taip“ negalimas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. FOTOELEKTRINIAI MODULIAI |  |  |  |
| 1.1. | Siūlomų modulių gamintojas turi atitikti šių standartų reikalavimus: |  |  |
| 1.1.1. | ISO 9001 arba lygiavertis | Taip |  |
| 1.1.2. | ISO 14001 arba lygiavertis | Taip |  |
| 1.2. | Siūlomi moduliai turi atitikti šių direktyvų ir standartų reikalavimus: |  |  |
| 1.2.1. | CE atitikties deklaracija | Taip |  |
| 1.2.2. | IEC 61215:2016 | Taip |  |
| 1.2.3. | IEC 61730:2016 | Taip |  |
| 1.3. | Fotoelektrinių modulių gamybos kokybiniai kriterijai: |  |  |
| 1.3.1. | Gamintojo garantijos moduliams: |  |  |
| 1.3.1.1. | Produkto garantija (pateikiamas gamintojo garantijos išaiškinimo raštas) | ≥ 10 metų |  |
| 1.3.1.2. | Efektyvumo garantija po 10 metų eksploatacijos | > 90 % |  |
| 1.3.1.3. | Efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia | > 85 % |  |
| 1.4. | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai moduliams: |  |  |
| 1.4.1. | Technologija | Monokristaliniai arba lygiaverčiai |  |
| 1.4.3. | Modulio rėmas | Anoduoto aliuminio lydinio rėmas arba lygiavertis |  |
| 1.4.4. | Modulių tipas - technologija | N-Type arba lygiavertis |  |
| 1.5. | Mechaninis atsparumas |  |  |
| 1.5.1. | Maksimali vėjo apkrova, Pa | ≥ 2400 |  |
| 1.5.2. | Maksimali sniego apkrova, Pa | ≥ 5400 |  |
| 1.6. | Kiti parametrai |  |  |
| 1.6.1. | Apsaugos klasė (jungiamai dėžutei) | ≥ IP65 |  |
| 1.6.2. | Modulių darbinė temperatūra | Ne mažiau kaip intrvale nuo -40 iki + 85 C° |  |
| 2. KEITIKLIAI |  |  |  |
| 2.1. | Siūlomi keitikliai turi atitikti šių direktyvų ir standartų reikalavimus: |  |  |
| 2.1.1. | CE atitikties deklaracija | Taip |  |
| 2.1.2. | IEC 61727:2004 | Taip |  |
| 2.1.3. | IEC 62116:2008 | Taip |  |
| 2.1.4. | IEC 62109-1 arba lygiaverčiai | Taip |  |
| 2.1.5. | IEC 62109-2 arba lygiaverčiai | Taip |  |
| 2.1.6. | EN 50549-1 arba lygiavertis | Taip |  |
| 2.2. | Gamintojo garantija pilnais metais (Pateikiamas gamintojo garantijos išaiškinimo raštas po galutinio projekto pridavimo ESO) | ≥5 metų |  |
| 2.3. | Techniniai parametrai: |  |  |
| 2.3.1. | Apsaugos lygis | ≥ IP65 |  |
| 2.3.2. | Nominalus keitiklio efektyvumas (European Efficiency) | ≥98 % |  |
| 2.3.3. | Galimos duomenų perdavimo sąsajos | RS485, LAN ar kt. |  |
| 2.3.4. | Modulių ir keitiklių galios santykinis dydis | ≤ 0,9 |  |
| 2.3.5. | Automatinis DC įtampos sumažinimas <120 V su sertifikuota įranga, atitinkančia EN62109 1:2010 standartą arba kitą lygiavertį | Taip |  |
| 2.3.6. | Automatinis DC elektrinio lanko (kibirkščiavimo) aptikimas. | Taip |  |
| 2.3.7. | Keitiklių darbinė temperatūra | Ne mažiau kaip intervale nuo -25 C iki + 60 C |  |
| 2.3.8. | Aušinimas | Natūralus konvencinis aušinimas arba ventiliatoriaus |  |
| 2.3.9 | Lietuvos nacionalinio saugumo užtikrinimas Informacijos valdymo sistemos ir gamybos valdymo sistemos saugumas turi būti užtikrinamas taip, kad prie šių sistemų nebūtu galima valstybių, kurios pagal Lietuvos Respublikos Seimo tvirtinama Nacionalinio saugumo strategija kelia grėsme Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui ir nacionalinio saugumo interesu užtikrinimui, subjektu prieiga, leidžianti nuotoliniu būdu valdyti elektros energijos gamybos parametrus ir įjungti ar išjungti šiuos įrenginius | Taip |  |
| 3. KONSTRUKCIJOS |  |  |  |
| 3.1. | Siūlomos konstrukcijos turi šiuos reikalavimus: |  |  |
| 3.1.1. | Konstrukcijų gamintojo techninė garantija (pilnais metais) (Pateikiamas gamintojo raštas). | ≥ 25 metų |  |
| 3.1.2. | CE sertifikatas | Taip |  |
| 3.1.3. | Vėjo tunelio testas atitinkantis EN1991-1-4 arba lygiavertį sertifikatą | Taip |  |
| 3.1.4. | TUV sertifikatas arba lygiavertis | Taip |  |

  - 30 KW SAULĖS ELEKTRINĖS TECHNINIAI PARAMETRAI

| Eil. Nr. |  | Prekių techniniai rodikliai | Rodiklių reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| Gamybos efektyvumas |  |  |  |
|  | Planuojamos pagaminti energijos kiekis (kWh) per metus |  |  |
| Fotomodulių garantijos ir kokybiniai parametrai |  |  |  |
|  |  | Efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos, palyginti su nominalia |  |
|  |  | Fotoelektrinių modulių techninė garantija |  |
| Kaupiklių garantijos ir kokybiniai parametrai |  |  |  |
|  |  | Kaupiklių gamintojo garantija: |  |

| Eil. Nr. | Įrangos techniniai ir kokybiniai rodikliai | Minimalūs reikalavimai | Siūloma rodiklio reikšmė, kartu pateikiant nuorodą į siūlomą rodiklio reikšmę įrodantį dokumentą (Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir jo puslapį, kuriame pateikiama informacija apie atitikimą tiekėjo siūlomą rodiklį; apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir (arba) „taip“ negalimas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. FOTOELEKTRINIAI MODULIAI |  |  |  |
| 1.1. | Siūlomų modulių gamintojas turi atitikti šių standartų reikalavimus: |  |  |
| 1.1.1. | ISO 9001 arba lygiavertis | Taip |  |
| 1.1.2. | ISO 14001 arba lygiavertis | Taip |  |
| 1.2. | Siūlomi moduliai turi atitikti šių direktyvų ir standartų reikalavimus: |  |  |
| 1.2.1. | CE atitikties deklaracija | Taip |  |
| 1.2.2. | IEC 61215:2016 | Taip |  |
| 1.2.3. | IEC 61730:2016 | Taip |  |
| 1.3. | Fotoelektrinių modulių gamybos kokybiniai kriterijai: |  |  |
| 1.3.1. | Gamintojo garantijos moduliams: |  |  |
| 1.3.1.1. | Produkto garantija (pateikiamas gamintojo garantijos išaiškinimo raštas) | ≥ 10 metų |  |
| 1.3.1.2. | Efektyvumo garantija po 10 metų eksploatacijos | > 90 % |  |
| 1.3.1.3. | Efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia | > 85 % |  |
| 1.4. | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai moduliams: |  |  |
| 1.4.1. | Technologija | Monokristaliniai arba lygiaverčiai |  |
| 1.4.3. | Modulio rėmas | Anoduoto aliuminio lydinio rėmas arba lygiavertis |  |
| 1.4.4. | Modulių tipas - technologija | N-Type arba lygiavertis |  |
| 1.5. | Mechaninis atsparumas |  |  |
| 1.5.1. | Maksimali vėjo apkrova, Pa | ≥ 2400 |  |
| 1.5.2. | Maksimali sniego apkrova, Pa | ≥ 5400 |  |
| 1.6. | Kiti parametrai |  |  |
| 1.6.1. | Apsaugos klasė (jungiamai dėžutei) | ≥ IP65 |  |
| 1.6.2. | Modulių darbinė temperatūra | Ne mažiau kaip intrvale nuo -40 iki + 85 C° |  |
| 2. KEITIKLIAI |  |  |  |
| 2.1. | Siūlomi keitikliai turi atitikti šių direktyvų ir standartų reikalavimus: |  |  |
| 2.1.1. | CE atitikties deklaracija | Taip |  |
| 2.1.2. | IEC 61727:2004 | Taip |  |
| 2.1.3. | IEC 62116:2008 | Taip |  |
| 2.1.4. | IEC 62109-1 arba lygiaverčiai | Taip |  |
| 2.1.5. | IEC 62109-2 arba lygiaverčiai | Taip |  |
| 2.1.6. | EN 50549-1 arba lygiavertis | Taip |  |
| 2.2. | Gamintojo garantija pilnais metais (Pateikiamas gamintojo garantijos išaiškinimo raštas po galutinio projekto pridavimo ESO) | ≥5 metų |  |
| 2.3. | Techniniai parametrai: |  |  |
| 2.3.1. | Apsaugos lygis | ≥ IP65 |  |
| 2.3.2. | Nominalus keitiklio efektyvumas (European Efficiency) | ≥98 % |  |
| 2.3.3. | Galimos duomenų perdavimo sąsajos | RS485, LAN ar kt. |  |
| 2.3.4. | Modulių ir keitiklių galios santykinis dydis | ≤ 0,9 |  |
| 2.3.5. | Automatinis DC įtampos sumažinimas <120 V su sertifikuota įranga, atitinkančia EN62109 1:2010 standartą arba kitą lygiavertį | Taip |  |
| 2.3.6. | Automatinis DC elektrinio lanko (kibirkščiavimo) aptikimas. | Taip |  |
| 2.3.7. | Keitiklių darbinė temperatūra | Ne mažiau kaip intervale nuo -25 C iki + 60 C |  |
| 2.3.8. | Aušinimas | Natūralus konvencinis aušinimas arba ventiliatoriaus |  |
| 2.3.9 | Lietuvos nacionalinio saugumo užtikrinimas Informacijos valdymo sistemos ir gamybos valdymo sistemos saugumas turi būti užtikrinamas taip, kad prie šių sistemų nebūtu galima valstybių, kurios pagal Lietuvos Respublikos Seimo tvirtinama Nacionalinio saugumo strategija kelia grėsme Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui ir nacionalinio saugumo interesu užtikrinimui, subjektu prieiga, leidžianti nuotoliniu būdu valdyti elektros energijos gamybos parametrus ir įjungti ar išjungti šiuos įrenginius | Taip |  |
| 3. KONSTRUKCIJOS |  |  |  |
| 3.1. | Siūlomos konstrukcijos turi šiuos reikalavimus: |  |  |
| 3.1.1. | Konstrukcijų gamintojo techninė garantija (pilnais metais) (Pateikiamas gamintojo raštas). | ≥ 25 metų |  |
| 3.1.2. | CE sertifikatas | Taip |  |
| 3.1.3. | Vėjo tunelio testas atitinkantis EN1991-1-4 arba lygiavertį sertifikatą | Taip |  |
| 3.1.4. | TUV sertifikatas arba lygiavertis | Taip |  |

Informacija apie subtiekėjus, kurie bus pasitelkiami siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus ir (arba) sutarties vykdymui:

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas /vardas, pavardė ir individualios veiklos pažymos numeris, jeigu fizinis asmuo | Kvalifikacijos reikalavimų, kuriems atitikti bus naudojami ūkio subjekto pajėgumai, pavadinimas (nurodyti keliamo reikalavimo punktą) | Subtiekėjo numatomi įsipareigojimai vykdant sutartį (veiklos ir apimtis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jungtinės veiklos sutartis (jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) |  |
| 2. | Įgaliojimas pasirašyti ir pateikti pasiūlymą (jei pasiūlymą pasirašo ir pateikia ne tiekėjo įmonės vadovas) |  |
| 3. | Dokumentai, patvirtinantys kitų ūkio subjektų (subtiekėjų) išteklių prieinamumą visą sutarties vykdymo laikotarpį (jeigu pasitelkiami subtiekėjai) |  |
| 4. | PVSYST arba kitos lygiavertės saulės elektrinių modeliavimo programine įranga parengta modeliavimo ataskaita su skaičiavimais (gali būti pateikta anglų kalba) |  |
| 5. |  |  |
| 6. | .... |  |

Pasiūlymas  galioja 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad nebuvo nuslėpta jokia informacija, kurią buvo prašoma pateikti.

Patvirtinu, kad pasiūlymą pateikęs teikėjas atitinka pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

| Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos |  | parašas |  | Vardas Pavardė |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PASIŪLYMAS

DĖL SAULĖS ŠVIESOS ELEKTRINĖS ĮRANGOS SU PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO (RANGOS) DARBAIS PIRKIMO

B dalis. Kainos

20 - - .

data

Vieta

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |

Mūsų pasiūlymo B dalyje yra nurodytos pasiūlymo A dalyje siūlomų prekių / paslaugų / darbų kainos. Kainos nurodytos šioje lentelėje:

| Eil. Nr. | Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Mato vieneto kaina Eur be PVM | Kaina EUR be PVM (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 220 kW Saulės fotovoltinė elektrinė (įskaitant montavimo darbus) |  |  |  |  |
| 2. | 220 kW Saulės elektrinės Techninio projekto parengimas, saulės fotovoltinės elektrinės pridavimas VERT ir leidimų gaminti elektros energiją gavimas (finansuojama iš pirkėjo nuosavų lėšų) |  |  |  |  |
| 3. | 30 kW Saulės fotovoltinė elektrinė (įskaitant montavimo darbus) |  |  |  |  |
| 4. | 30 kW Saulės elektrinės Techninio projekto parengimas, saulės fotovoltinės elektrinės pridavimas VERT ir leidimų gaminti elektros energiją gavimas (finansuojama iš pirkėjo nuosavų lėšų) |  |  |  |  |
|  | Pasiūlymo kaina EUR be PVM (6 stulpelio reikšmių suma) |  |  |  |  |
|  | PVM (pildoma, jei taikoma)* |  |  |  |  |
|  | Pasiūlymo kaina EUR su PVM |  |  |  |  |

Pastabos:

  - Pasiūlymo kaina nurodoma eurais.

  - Kaina turi būti pateikiama ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

Pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais:

_______________________________________________.

* Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

| Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos |  | parašas |  | Vardas Pavardė |
| --- | --- | --- | --- | --- |