2 pirkimo sąlygų priedas

PASIŪLYMAS

DĖL ŠILUMOS SIURBLIŲ SISTEMOS ĮRANGOS SU PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO (RANGOS) DARBAIS PIRKIMO

20 - - .

data

Vieta

| Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės Tiekėjų pavadinimai |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės atsakingas partneris (pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) |  |
| Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės Tiekėjų adresai, telefono numeriai ir el. pašto adresai |  |
| Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės Tiekėjų juridinio asmens kodai |  |
| Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės Tiekėjų PVM mokėtojo kodai |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio kontaktinio asmens vardas, pavardė, mobilaus telefono numeris |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt

2) konkurso sąlygose;

3) pirkimo dokumentų prieduose.

Šioje dalyje nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

Mes siūlome šias prekes ir darbus:

| Eil. Nr. | Prekių / paslaugų / darbų pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šilumos siurblio(-ų) įranga ir įrengimo darbai | 1 | Kompl. |
| 2. | Šilumos siurblio(-ų) projektavimas, derinimas, bandymai, paleidimas ir pridavimas | 1 | Kompl. |

ATITIKIMAS REIKALAVIMAMS ŠILUMOS SIURBLIŲ ĮRANGAI IR JŲ MONTAVIMO DARBAMS

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimas | Tiekėjo siūlomos įrangos techniniai rodikliai ir jų reikšmės ARBA deklaruojamas atitikimo patvirtinimas “TAIP“ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendra šilumos siurblių gruntas-vanduo galia | Ne mažiau 360 kW (Objektas 1 – ne mažiau 120 kW, Objektas 2 – ne mažiau 240 kW) |  |
| 2. | Šilumos siurblių gruntas/vanduo sistema | Daugiafunkcinė šilumos siurblių gruntas-vanduo sistema, susidedanti iš vidinių blokų, kurie turi savo programuojamą valdiklį, su automatiniu veikimu pagal nustatytą režimą ir temperatūrą be personalo pagalbos, ir geoterminių lauko gręžinių. |  |
| 3. | Šilumos siurblių gruntas/vanduo sistema turi užtikrinti: | Šilumos ir karšto vandens tiekimą savarankiškai be elektrinių šildytuvų prie lauko oro temperatūros -10oC. Esant žemesnėms temperatūroms šilumos siurblys gali dirbti lygiagrečiai su kitais šilumos gamintojais. |  |
| 4. | Šilumos siurbliai | Turi atitikti A++ efektyvumo klasę B0/W55 pagal EN14511-3:2011 (arba analogišką, pagrindžiant taikymo pagrįstumą); Parametrai turi būti patvirtinti nepriklausomo EU sertifikavimo Keymark sistemos sertifikatu (arba kitu lygiaverčiu nepriklausomos sertifikavimo sistemos sertifikatu); Turėti CE atitikties deklaraciją. |  |
| 5. | Kompresorius | Scroll tipo (arba analogiško, pagrindžiant pasirinkimo pagrįstumą). "švelnaus" (soft start) arba lygiavertė paleidimo technologija. |  |
| 6. | Šilumos siurbliai | Šilumos siurbliai skirti visoms patalpoms šildyti. Šilumos siurblys su papildomais šilumos generavimo elektros įrenginiais turi padengti visą pastato šildymo poreikį. |  |
| 7. | Kontrolė ir valdymas | Turi būti suprojektuota ir įrengta pilna šildymo sistemų kontrolė ir automatika. |  |
| 8. | Akumuliacinės talpos | Ne mažiau 2000 litrų bendro tūrio (Objektas 1 – ne mažiau 1000 litrų, Objektas 2 – ne mažiau 1000 litrų) |  |
| 9. | Šilumos siurblių keliamo triukšmo lygis | Šilumos siurblių skleidžiamas triukšmas neturi viršyti 61 dB pagal EN 12102 arba analogišką standartą, garso slėgis 5m atstumu < 40 dB. |  |
| 10. | Šildymo vandens temperatūra | +15 ÷ +65 oC |  |
| 11. | Karšto vandens temperatūra šildymo sistemoje | +35 ÷ +65 oC. |  |
| 12. | Aukščiausias šilumos siurblių efektyvumo koeficientas COP pagal LST EN 14511 arba analogišką standartą | Ne žemesnis kaip 4,1 esant šildymo funkcijai prie lauko oro temperatūros +0 oC ir tiekimo į šildymo sistemą temperatūrai +55 oC ir maksimaliai šildymo galiai |  |
| 13. | Šilumos siurblio su elektriniais šildytuvais bendras išmatuotas SPF- (sezoninio efektyvumo rodiklis) | ne mažesnis kaip 3,25 |  |
| 14. | Šilumos siurbliai pritaikyti veikti šaltnešiu, kuris pasižymi dideliu globalinio atšilimo potencialu (angl. Global warming potential) | iki 466 |  |
| 15. | Elektros įvadas šilumos mazgo įrenginiams | Turi būti |  |
| 16. | Maksimalus termofikacinio vandens slėgis sistemoje | Ne mažiau 2,5 bar. |  |

ATITIKIMAS REIKALAVIMAMS KITOMS SUDĖTINĖMS DALIMS

| Eil. Nr. | Įrangos techniniai ir kokybiniai rodikliai | Reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos techniniai rodikliai ir jų reikšmės ARBA deklaruojamas atitikimo patvirtinimas “TAIP“ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. VALDIKLIS |  |  |  |
| 1.1. | Komplektuojamas su valdymo automatika, skirta visapusei šildymo sistemų kontrolei ir valdymui | Taip |  |
| 1.2. | Valdo šilumos siurbliuose vykstančius procesus, nuotoliniu būdu nuskaito rodmenis ir perduoda į informacinę sistemą | Taip |  |
| 1.2. | Valdiklis turi turėti: |  |  |
| 1.2.1. | Automatinį šilumos siurblio funkcijų valdymo reguliavimą | Taip |  |
| 1.2.2. | Apsaugos nuo perkaitimo ir užšalimo funkcijas | Taip |  |
| 1.2.3. | Grafinį valdiklio ekraną | Taip |  |
| 1.2.4. | Valdyti nemažiau kaip 2 šildymo tiekimo kontūrus. Kiekvienas kontūras turi būti valdomas nepriklausomai vienas nuo kito. Šildymo valdymo algoritmas turi būti priklausomas nuo aplinkos oro temperatūros. | Taip |  |
| 1.2.5. | Galimybė konfigūruoti ir pasirinkti skirtingus valdymo režimus | Taip |  |
| 1.2.6. | Sistemos paleidimo vedlį, programinės įrangos atnaujinimo nuotoliniu būdu (pvz. laidiniu internetiniu ryšiu) ar informacijos laikmena (pvz. USB atmintinė, atminties kortelė) galimybę; | Taip |  |
| 1.3. | Valdiklyje numatyta apskaita su duomenų atvaizdavimu ir perdavimu į nuolatinio stebėjimo modulį: |  |  |
| 1.3.1. | Gaminamos šilumos apskaitą šildymui einančiai parai bei bendrai | Taip |  |
| 1.3.2. | Vartojamos elektros apskaitą šildymui einančiai parai bei bendrai | Taip |  |
| 1.3.3. | Vartojamos elektros apskaitą elektriniams šildytuvams (atskirai nuo šilumos siurblio elektros apskaitos) einančiai parai bei bendrai; | Taip |  |
| 1.3.4. | Jei apskaitos funkcija valdiklyje nenumatyta, Rangovas įrengia atitinkamą apskaitą išorėję savo sąskaita. | Taip |  |
| 1.4. | Būtini matavimo taškai valdiklyje: |  |  |
| 1.4.1. | Šilumos siurblių grįžtama temperatūra | Taip |  |
| 1.4.2. | Šilumos siurblių tiekimo temperatūra | Taip |  |
| 1.4.3. | Temperatūra akumuliacinėse talpose | Taip |  |
| 1.4.4. | Šilumos tiekimo į sistemas temperatūra | Taip |  |
| 1.4.5. | Iš šildymo sistemų grįžtama temperatūra | Taip |  |
| 1.4.6. | Lauko oro temperatūra | Taip |  |
| 1.4.7. | Šilumos tiekimo į pamaišymo kontūro sistemas temperatūra | Taip |  |
| 1.4.8. | Lauko kontūro grąžinimo temperatūra | Taip |  |
| 2. ŠILDYMO IR GRĘŽINIŲ SISTEMA |  |  |  |
| 2.1. | Šildymo ir geoterminių gręžinių sistemų užpildymui numatyti papildymo sistemą | Taip |  |
| 2.2. | Šildymo sistema užpildoma minkštintu ir mechaniškai filtruotu vandeniu | Taip |  |
| 2.3. | Geoterminių gręžinių sistema užpildoma minkšto vandens ir propilenglikolio (arba analogu, nurodant pasirinkimo pagrindimą) tirpalu su inhibitoriais | Taip |  |
| 3. ŠILUMOS SIURBLIAMS REIKALINGO GRĘŽINIŲ LAUKO SISTEMA |  |  |  |
| 3.1. | Projektuojamų ir įrengiamų geoterminių gręžinių parametrai: |  |  |
| 3.1.1. | Geoterminių gręžinių kiekis (gali kisti priklausomai nuo 3.1.2 ir 3.1.3 punktų parametrų, bei žemės gelmių tyrimo rezultatų) | Ne mažiau 54 vnt. |  |
| 3.1.2. | Vieno (1) geoterminio gręžinio gylis (gali kisti priklausomai nuo 3.1.2 ir 3.1.3 punktų parametrų, bei žemės gelmių tyrimo rezultatų) | Ne mažiau 150 m |  |
| 3.1.3. | Bendras geoterminių gręžinių ilgis ne mažiau | 8100 m |  |
| 3.1.4. | Šilumokaičio konstrukcija | U formos vamzdis Ø40x2,4 (arba ne blogesni) mm, slėgis ne mažiau PN 10 |  |
| 3.1.5. | Gręžimo skylės užpildas | Žvyro-molio mišinys |  |
| 3.1.6. | Geoterminių gręžinių lauko užtikrinama šildymo sistemos galia ne mažiau | 360 kW |  |
| 3.1.7. | Maksimalus slėgis ne daugiau | 3 bar |  |
| 3.1.8. | Darbinis slėgis ne mažiau | 1,5 bar |  |
| 3.1.9. | Nuo geoterminių gręžinių iki kolektorinių šulinių klojamų geoterminio šildymo tinklų vamzdžiai | PE ne mažesnės kaip PN10 Ø40 mm vamzdžių arba lygiaverčių |  |
| 3.1.10. | Tinklų vamzdžių klojimo gylis ne mažiau | 1,4 m |  |
| 3.1.11. | Geoterminės energijos perdavimui iš šulinių į šilumos siurblį projektuojamas ir montuojamas technologinis vamzdynas iš izoliuotų garams nelaidžia izoliacija | PE 160 mm (arba analogiškas argumentuotas pasirinkimas) |  |

ATITIKIMAS REIKALAVIMAMS GARANTIJAI IR TARNAVIMO LAIKUI, TECHNINIAM APTARNAVIMUI, DOKUMENTACIJAI, SERTIFIKATAI, ĮRANGOS NAUJUMUI, MOKYMAI:

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimas | Tiekėjo siūlomos įrangos techniniai rodikliai ir jų reikšmės ARBA deklaruojamas atitikimo patvirtinimas “TAIP“ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šilumos siurblio, kaip slėginio | Ne mažiau 15 metų |  |
| 2. | Garantija įrangai | Ne mažiau 2 metai |  |
| 3. | Garantija darbams | Ne mažiau 5 metai |  |
| 4. | Garantinis aptarnavimo laikotarpis apimantis | Ne trumpesnis kaip 24 mėn. |  |
| 5. | Reagavimo į gedimą laikas | Ne ilgiau 48 valandos darbo dienomis |  |
| 6. | Tiekėjo patvirtinimas | Tiekėjas patvirtina, kad eksploatacijos metu kad įrenginys pasieks deklaruotus efektyvumo COP ir SPF rodiklius. Tiekėjui pareikalavus klientas suteiks duomenis apie šilumos gamybą, elektros suvartojimus ir susijusius temperatūros parametrus. Po pirmų eksploatacijos metų Tiekėjo ir Kliento sudaroma ataskaita su įrenginio gamybos ir efektyvumo įvertinimu |  |
| 7. | Šilumos siurblių gamintojo deklaruoti parametrai turi būti patvirtinti | Gamintojo deklaruoti parametrai turi būti patikrinti ir patvirtinti trečiųjų nepriklausomų šalių vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (www.ena.lt) – Šilumos siurblių KEYMARK sertifikatas arba kitas lygiavertis nepriklausomos sertifikavimo sistemos sertifikatas. |  |
| 8. | Techninė dokumentacija | Turi būti pateikti šilumos siurblio montavimo, eksploatavimo, aptarnavimo techniniai aprašymai lietuvių ir/ar anglų kalba |  |
| 9. | Naudojama įranga | Visa įranga ir visi komponentai, turi būti nauji ir niekada neeksploatuoti. Šilumos siurbliai turi būti pagaminti ne anksčiau kaip 2024 metais. |  |
| 10. | Darbuotojų mokymai | Mokomi ne mažiau 3 darbuotojai, ne trumpiau kaip po 3 valandas |  |

19

Informacija apie subtiekėjus, kurie bus pasitelkiami siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus ir (arba) sutarties vykdymui:

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas /vardas, pavardė ir individualios veiklos pažymos numeris, jeigu fizinis asmuo | Kvalifikacijos reikalavimų, kuriems atitikti bus naudojami ūkio subjekto pajėgumai, pavadinimas (nurodyti keliamo reikalavimo punktą) | Subtiekėjo numatomi įsipareigojimai vykdant sutartį (veiklos ir apimtis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Deklaruojame, kad pasiūlymų pateikimo dieną dėl tiekėjo ir jo pasitelkiamų subrangovų (kai taikoma) nėra nustatytų pašalinimo pagrindų ir tiekėjas atitinka pirkimo sąlygose keliamus kvalifikacijos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai: | Atitikties deklaracija (žymima TAIP/NE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. |  |
| 2. | Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar Lietuvos Respublikos įstatymus. |  |
| 3. | Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar Lietuvos Respublikos įstatymus. |  |
| 4. | Tiekėjas turi turėti teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, t. y. turėti Lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos leidimą tirti žemės gelmes, kuriame leidžiama atlikti: - geoterminės energijos paiešką ir žvalgybą; - geofizinį tyrimą. |  |
| 5. | Vidutinės metinės pajamos iš šilumos siurblių projektavimo ir įrengimo veiklos per paskutinius 3 finansinius metus, o jeigu ūkio subjektas įregistruotas ar veiklą šioje srityje pradėjo vėliau – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar šios veiklos pradžios, yra ne mažesnės kaip 0,75 karto pasiūlymo vertės be PVM. |  |
| 6. | Tiekėjas per pastaruosius 5 metus (skaičiuojant nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos, jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus, turi būti įvykdęs bent 1 (vieną) šilumos siurblių sistemą, kurios galia ne mažesnė kaip 150 kw. Šilumos siurblių sistema turi būti užsakovo priimta į eksploataciją pilna apimtimi. |  |
| 7. | Tiekėjas turi turėti teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, t. y. atestuotas eksploatuoti energetikos įrenginius: - Eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas - Eksploatuoti elektros įrenginius. |  |
| 8. | Tiekėjas turi turėti bent vieną specialistą - statybos vadovą, galintį eiti ypatingųjų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas Statiniai: negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai. Darbo sritis: statinio šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas. |  |
| 9. | Tiekėjas turi turėti įdiegtą aplinkos apsaugos vadybos priemonių sistemą, atitinkančią aplinkos apsaugos vadybos ISO 14001 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. |  |

Mūsų pasiūlymo siūlomų prekių ir darbų kainos. Kainos nurodytos šioje lentelėje:

| Eil. Nr. | Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Mato vieneto kaina Eur be PVM | Kaina EUR be PVM (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  | Pasiūlymo kaina EUR be PVM (6 stulpelio reikšmių suma) |  |  |  |  |
|  | PVM (pildoma, jei taikoma)* |  |  |  |  |
|  | Pasiūlymo kaina EUR su PVM |  |  |  |  |

Pastabos:

- Pasiūlymo kaina nurodoma eurais.

- Kaina turi būti pateikiama ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

Pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais:	.

* Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: 	.Informacija apie subtiekėjus, kurie bus pasitelkiami siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus ir (arba) sutarties vykdymui:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Pasiūlymas galioja 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad nebuvo nuslėpta jokia informacija, kurią buvo prašoma pateikti.

Patvirtinu, kad atitinku pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, kurie pateikti kartu su pasiūlymu.

| Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos |  | parašas |  | Vardas Pavardė |
| --- | --- | --- | --- | --- |