KONKURSO SĄLYGOS

BENDROSIOS NUOSTATOS

  - UAB „Bigso“ (toliau vadinama – Pirkėjas) vykdo pirkimą, įgyvendindama projektą „Alternatyvaus kuro diegimas UAB „Bigso“ (Nr. 02-062-K-0028), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis.

  - Pirkimas vykdomas vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo principais – laisvo prekių judėjimo, įsisteigimo laisvės, laisvės teikti paslaugas, lygiateisiškumo, nediskriminavimo bei vienodo požiūrio, skaidrumo, proporcingumo ir abipusio pripažinimo principais, Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, (įskaitant, bet neapsiribojant 7 priedu „Pirkimų taisyklės“) (toliau – Taisyklės), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei šiomis konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).

PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimo objektas: I dalis – 201,3 kW geoterminė katilinė Sodo g. 30A, Šiauliuose ir II dalis – 134 kW geoterminė katilinė Statybininkų g. 30, Ventoje (toliau – Įranga), kurių kiekiai (apimtis) ir savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje (1 priedas).

Jei techninėje specifikacijoje, apibūdinant pirkimo objektą, nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė, gamyba ar standartas, laikytina, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

Pirkimas objektas yra skirstomas į dalis, kiekvienai pirkimo daliai bus sudaroma atskira pirkimo sutartis.

Darbų atlikimo vieta – Sodo g. 30A, Šiauliai ir Statybininkų g. 30, Venta.

Vadovaujantis Tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punktu, Pirkimas laikomas žaliuoju, nes tenkina 4.4.1 papunktyje nustatytą sąlygą, t. y. perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų.

REIKALAVIMAI DALYVIŲ KVALIFIKACIJAI

Dalyvių kvalifikacija bus tikrinama. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir jų įrodymo dokumentai:

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacinių reikalavimų reikšmė | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Tiekėjas nėra nemokus, jam nėra iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, kai jo turtą valdo teismas ar nemokumo administratorius, kai jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), kai jo veikla sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati ar panaši | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra nemokus, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, nemokumo byla ar vykdomas nemokumo procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija ir/arba pateikiamas Tiekėjo raštiškas patvirtinimas - deklaracija (Konkurso sąlygų Priedas Nr. 3 Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija), kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą. |
| 3.1.2. | Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjo šiuo pagrindu neatmeta pasiūlymo, jeigu, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti atitiktį kvalifikacijai patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti atitikti kvalifikacijai patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
| 3.1.3. | Tiekėjo pastarųjų 2 finansinių metų (arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos, jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 2 finansinius metus) vidutinė metinė apyvarta iš veiklos, susijusios su pirkimo objektu (geoterminės šilumos siurblių sistemų projektavimas, diegimas), turi būti ne mažesnė kaip: 590 000 Eur. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Tiekėjo vadovo ir Tiekėjo vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti Tiekėjo buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašyta deklaracija apie paskutiniais 2 finansiniais metais, o jeigu ūkio subjektas įregistruotas ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau, – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios (jeigu ši informacija turima), gautas metines pajamas iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas |
| 3.1.4. | Tiekėjas veiklą vykdo laikydamasis aplinkosaugos standartų (ISO 14001 arba analogiškas) | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Pateikiama vadybos sistemos sertifikatai ir (arba) kitų lygiaverčių vadybos užtikrinimo priemonių įsidiegimą patvirtinančių dokumentų kopijos ir informacija (pvz. Tiekėjo įdiegtų aplinkos apsaugos vadybos standartus ISO 14001 tikslus, reikalavimus ir nurodytoms įmonėms veiklos aprašymas, kiti Tiekėjo sertifikatai ar dokumentai patvirtinantys lygiaverčių vadybos sistemų įregistravimą (įsidiegimą) ar lygiaverčių vadybos priemonių taikymą. |

Dokumentų, patvirtinančių atitiktį nustatytiems kvalifikacijos reikalavimus, bus prašoma tik iš galimo laimėtojo. Tiekėjas pasiūlymo formoje patvirtina, kad jis atitinka nurodytus kvalifikacijos reikalavimus.

Tiekėjas gali remtis tik tokiais kitų ūkio subjektų (pvz. subtiekėjų) pajėgumais, siekdamas įrodyti savo atitikima kvalifikacijos reikalavimais, kuriais jis realiai galės disponuoti pirkimo sutarties vykdymo metu. Tiekėjas turi pareigą Pirkėjui pasiūlyme užtikrinti, kad per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais buvo pasiremta, ištekliai tiekėjui bus prieinami. Tikrindamas, ar tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, turimi ištekliai, Pirkėjas iš tiekėjo priima bet kokias tai patvirtinančias priemones.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama oficiali tiekėjo deklaracija arba lygiavertis dokumentas.

REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ PATEIKIMUI

  - Tiekėjo  pasiūlymas  bei  kita  korespondencija  pateikiama  lietuvių  kalba,  išskyrus  techninėje specifikacijoje nurodytus dokumentus, kurie gali būti pateikiami ir anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, negu pasiūlymo ar kitų dokumentų pateikimo kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.

Pasiūlymas teikiamas elektroniniame laiške adresu konkursai@bigso.lt iki 2025 m. sausio 27 d. 23:59 val. (Lietuvos Respublikos laiku). Vėliau gauti pasiūlymai nebus priimti ir vertinami.

Pasiūlymą sudaro:

    - Užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą, bei pasiūlymo formoje nurodyti dokumentai;

    - Jungtinės veiklos sutarties kopija, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;

    - Pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas.

Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą (po vieną kiekvienai daliai) – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

Pasiūlymo pateikimo terminas nurodytas skelbime apie pirkimą, kuris paskelbtas interneto svetainėje esinvesticijos.lt.

Pasiūlymo kaina pateikiama eurais su PVM. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos.

Pasiūlymo kaina vertinama eurais be PVM.

Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

5.1. Perkantysis subjektas reikalauja pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas gali būti užtikrintas vienu iš žemiau nurodytų būdų:

5.1.1. Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija;

5.1.2. Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimu;

5.1.3. užstatu, kuris pervedamas į UAB „Bigso“ sąskaitą LT 05 7044 0901 0867 7594, esančią AB

SEB banke.

5.2. Banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimas turi būti išduotas, o užstato pavedimas turi būti įvykdytas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Nepateikus su pasiūlymu pasiūlymo galiojimo užtikrinimo, arba pateikus neįsigaliojusį užtikrinimo dokumentą (už kurio išdavimą neapmokėta), Pirkėjas paprašys per jo nurodytą terminą pateikti galiojantį pasiūlymo galiojimo užtikrinimą ar dokumentus, įrodančius, kad už išduotą užtikrinimą yra apmokėta arba atliktas užstato pavedimas. Nepateikus nurodytų dokumentų, tiekėjo pasiūlymas bus atmestas.

5.3. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo vertė – 10 000,00 Eur (dešimt tūkstančių eurų).

5.4. Jeigu pasiūlymo galiojimo užtikrinimui teikiama banko garantija arba laidavimo draudimu, pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pateikiamas skaitmenine forma kartu su pasiūlymu elektroninėmis priemonėmis. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas privalo būti pasirašytas jį išdavusios įstaigos įgalioto darbuotojo saugiu elektroniniu parašu. Pateikiant draudimo bendrovės laidavimo raštą, kartu turi būti pateikiama laidavimo draudimo liudijimo (poliso) skaitmeninė kopija ir dokumento, patvirtinančio įvykdytą apmokėjimą, skaitmeninė kopija. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (elektroninis dokumentas) pasiūlymo dokumentų sudėtyje turi būti pateiktas atskiru failu, kad liktų aktyvus užtikrinimą išdavusios įstaigos įgalioto darbuotojo elektroninis parašas.

5.5. Pasiūlymo galiojimo užtikrinime (banko garantijoje ar draudimo bendrovės laidavime) turi būti numatyta, kad visi ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir Pirkėjui pareikalavus, užtikrinimo suma besąlygiškai sumokama Pirkėjui, tokiais atvejais:

5.5.1. Jei tiekėjas po vokų atplėšimo procedūros, pasiūlymų galiojimo laikotarpyje atšaukia savo pasiūlymą;

5.5.2. Tiekėjas neatsakinėja į Pirkėjo užklausimus dėl tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų atitiktį patvirtinančių duomenų patikslinimo, trūkstamų ar netikslių dokumentų pateikimo ar patikslinimo, dėl pasiūlymo paaiškinimo ar dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo;

5.5.3. Jei tiekėjas, jo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, ir pakvietus pasirašyti pirkimo sutartį, raštu atsisako pasirašyti pirkimo sutartį, siekia pasirašyti pirkimo sutartį kitomis sąlygomis, negu buvo nustatyta pirkimo dokumentuose arba iki nustatyto termino nepasirašo pirkimo sutarties;

5.6. Esant prieštaravimams tarp draudimo bendrovės laidavimo draudimo taisyklių nuostatų ir pagal šias konkurso sąlygas išduoto laidavimo draudimo rašto teksto, pirmumo teisė bus teikiama šioms konkurso sąlygoms ir Pirkėjo priimto laidavimo draudimo rašto tekstui.

5.7. Prieš pateikdamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą tiekėjas gali prašyti Pirkėjo patvirtinti, kad jis sutinka priimti jo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Tokiu atveju perkančioji organizacija privalo atsakyti tiekėjui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Šis patvirtinimas neatima teisės iš Pirkėjo atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, gavus informaciją, kad pasiūlymo galiojimą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų perkančiajai organizacijai arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.

5.8. Pirkėjas, tiekėjui pareikalavus, įsipareigoja nedelsdama ir ne vėliau kaip per 7 dienas grąžinti pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą, kai:

5.8.1. Pasibaigia pirkimo pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas;

5.8.2. Įsigalioja pirkimo sutartis ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas;

5.8.3. Buvo nutrauktos pirkimo procedūros.

- KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti ar patikslinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime keičiama esminė pasiūlymams parengti būtina informacija, taip pat kai tiekėjui (-ams) teikiami su pirkimu susiję paaiškinimai ir (ar) keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai, Pirkėjas interneto svetainėje esinvesticijos.lt paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime, iš naujo nustatydamas ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą pasiūlymams pateikti.

- DERYBŲ REIKALAVIMAI

  - Šio Pirkimo metu gali būti vykdomos Derybos.

  - Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurie atitinka nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir pasiūlymų pateikimo reikalavimus.  Su kiekvienu tiekėju susitinkama atskirai. Derybų metu visiems tiekėjams pateikiama ta pati (vienoda) informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kuris rengiamas kiekvienam tiekėjui atskirai.

  - Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus.

  - Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų, išskyrus esminių sutarties sąlygų pagerinimą Pirkėjo naudai.

  - Galutiniu pasiūlymu laikomas galutinių derybų rezultatas, užfiksuoto derybų protokole.

  - Jei tiekėjas neatvyksta į derybas, jo galutiniu pasiūlymu laikomas jo pirminis pasiūlymas.

  - Tiekėjų galutiniai pasiūlymai vertinami pagal nurodytus vertinimo kriterijus.

- PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

Pirkėjas vertina, ar tiekėjų pasiūlymai (jei buvo vykdomos derybos – galutiniai pasiūlymai) atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus.

Jei tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, Pirkėjas gali prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jo nustatytą terminą.

  - Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad tiekėjas pagrįstų pasiūlyme nurodytą kainą ar jos sudedamąsias dalis, jeigu jos atrodo neįprastai mažos, nurodydama konkrečius dokumentus ir duomenis, kuriuos tiekėjas turi pateikti.

Pirkėjas iš galimo laimėtojo prašo pateikti dokumentus, kurie įrodytų atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams.

  - Konkurso sąlygų 8.6 p. nustatytais atvejais pasiūlymas atmetamas. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas iki pirkimo sutarties sudarymo.

  - Pasiūlymas atmetamas, jeigu:

    - tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

    - pasiūlymas (jei vykdomos derybos – galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;

    - tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

    - buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas, Pirkėjo prašymu, nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

    - tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

    - tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, Pirkėjui nepriimtina pasiūlymo kaina.

Neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

Pirkimo sutartis sudaroma raštu su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju. Sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir sąlygos, taip pat kvietime dalyvauti pirkime nustatytos sąlygos.

Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu iki nurodyto laiko nesudaro pirkimo sutarties, Pirkėjas siūlo sudaryti pirkimo sutartį kitam Pirkime dalyvavusiam tiekėjui, kurio pasiūlymas yra antras eilėje pagal mažiausios kainos kriterijų.

Pirkėjas, nedelsiant po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, įskaitant kainą, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusio dalyvio pavadinimą.

PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju vadovaujantis šiose pirkimo sąlygose nustatytomis sąlygomis ir Civiliniu kodeksu.

Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos.

Į Sutarties kainą yra įskaičiuotos šilumos siurblių sistemos ir Darbų kainos, visos rinkliavos ir mokesčiai, neįskaitant PVM. Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose Įstatymuose numatytam PVM tarifui mokėtinas PVM yra perskaičiuojama atitinkamai pasikeitusio PVM tarifo dydžiui.

Esminės Tiekėjo teisės ir pareigos sutartims:

    - Tiekėjas  įsipareigoja  atlikti  techninėje  specifikacijoje apibrėžiamas  užduotis  (tiek  tarpines,  tiek galutines) pagal joje nustatytus terminus ir vadovaujantis LR įstatymais ir kitais teisės aktais.

    - Tiekėjas turi teisę pasisamdyti subrangos pagrindais įrangos dalių subtiekėjus.

    - Tiekėjo užmokestį pagal sutartis sudaro tiktai pajamos arba išmokos, kurias jis gali gauti pagal sutartis. Nei jis, nei jo personalas negali priimti jokių komisinių, nuolaidų, priemokų, netiesioginių išmokėjimų ar kitų kompensacijų, susijusių su jo įsipareigojimais pagal sutartis.

    - Savo sąskaita Tiekėjas turi apsaugoti ir apginti Pirkėją nuo visų veiksmų, pretenzijų, praradimų ar nuostolių, kylančių iš bet kokio Tiekėjo veiksmo ar aplaidumo teikiant paslaugas, įskaitant ir bet kokį bet kokių teisinių nuostatų arba trečios šalies teisių pažeidimą, patentų, prekių ženklų, autorių teisių ir bet kokių kitų teisių į intelektinės nuosavybės objektus pažeidimą.

    - Pasekminė žala, pelno praradimas ir kiti netiesioginiai nuostoliai ar žala yra aiškiai ir nedviprasmiškai laikomi nesantys Tiekėjo atsakomybė. Tiekėjo atsakomybė bus apribota suma, lygia sutarties kainai, tačiau tokia vertės riba nebus taikoma kompensuojant už veiksmus, pretenzijas ar nuostolius, atsirandančius dėl sąmoningo Tiekėjo aplaidumo.

Esminės Pirkėjo teisės ir pareigos sutartims:

    - Pirkėjas turi kiek galima glaudžiau bendradarbiauti su Tiekėju tam, kad teiktų informaciją, kurios pastarasis gali pagrįstai reikalauti tam, kad būtų galima vykdyti sutartis.

  - Darbų atlikimo terminas: 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutarties pratęsimo galimybė numatoma vieną kartą 2 mėnesius.

  - Atsiskaitymo  sąlygos:

    - 80 % visos sutarties kainos bus mokama pagal faktiškai atliktus darbus, pristatytas medžiagas ir išrašytas sąskaitas, per 10 k. d. nuo sąskaitos išrašymo ir darbų/medžiagų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo.

    - 20 % visos sutarties kainos apmokėjimas bus atliktas po šilumos siurblių sistemos įrenginių pajungimo į šildymo sistemą, išbandymo, pridavimo valstybės institucijose bei galutinės sąskaitos faktūros išrašymo per 10 k. d.

    - Tiekėjui laiku ir (arba) tinkamai neįvykdžius sutarties be pagrįstų ir nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių, Pirkėjas skaičiuoja 0,02 % dydžio delspinigius nuo neįvykdytos Pirkimo sutarties vertės tol, kol bus įvykdyti visi įsipareigojimai, tačiau neviršijant 5 proc. Sutarties vertės.

    - Be pateisinamų priežasčių per Sutartyje nustatytą terminą Pirkėjui nesumokėjus už tinkamai atliktą ir priimtą Pirkimo objektą, Tiekėjas gali pareikalauti mokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną, kol bus įvykdyti visi įsipareigojimai, tačiau neviršijant 5 proc. Sutarties vertės.

Pirkimo sutartis gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju ir pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis. Kiti Pirkimo sutarties pakeitimai gali būti atliekami tik Taisyklėse nurodytais atvejais.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Techninė specifikacija;

Priedas Nr. 2. Pasiūlymo forma;

Priedas Nr. 3. Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija.

Priedas Nr. 4. Pastato energinio naudingumo sertifikatas (atskira dokumento rinkmena, pateikiama pirkimo konkurso dalyviui pagal atskirą paklausimą).

Konkurso sąlygų priedas Nr. 2

I DALIES TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

- Pirkėjas UAB „Bigso“ įgyvendina projektą „Alternatyvaus kuro diegimas UAB „Bigso“ Nr. 02-062-K-0028, bendrai finansuojamą Europos Sąjungos fondų lėšomis.

- Įrengiama šilumos siurblių gruntas/vanduo sistema:

  - Ne mažesnės kaip 201,3 kW suminės galios šilumos siurblių gruntas/vanduo sistema. Turi būti patiekti ne mažiau kaip 3 vnt. atitinkamos bendros galios šilumos siurbliai kaskadinėje sistemoje, kurie turi aprūpinti įmonės UAB „Bigso“, Sodo g. 30, Šiauliai 10539 kv. m bendro ploto pastatą ne mažiau kaip 98% pastato šilumos poreikio šildymui.

  - Šilumos siurbliai pakeis esamą šilumos tiekimo sistemą iš dujinio šildymo, papildomas šilumos šaltinis – elektros katilas. Šilumos siurbliai tieks šilumą karšto vandens pavidalu į esamą lokalią pastato šildymo sistemą.

- Karšto vandens ruošimas numatomas.

- Šilumos siurblių įrengimo darbai:

- 4.1.  Techninio darbo projekto parengimas.

- 4.2.  Atjungiamų nuo šildymo sistemos įrenginių rekonstravimas pritaikant juos avariniam šilumos tiekimui, jeigu dėl techninių kliūčių šilumos siurbliai negalėtų tiekti šilumos.

- 4.3.  Šilumos siurblių gruntas/vanduo (gręžinių lauko ir vidaus įrangos) montavimas, prijungimas prie esamos šilumos paskirstymo įrangos ir vietinių elektros tinklų.

- 4.4.  Kaupiamųjų talpų montavimas ir prijungimas prie šildymo sistemos.

- 4.5.  Sumontuotos įrangos ir vamzdynų praplovimas.

- 4.6.  Sumontuotos šilumos tiekimo šildymui sistemos hidraulinį bandymas.

- 4.7.  Paleidimo – derinimo darbų atlikimas.

II.	TECHNINIAI IR KOKYBINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techninis ar kokybinis parametras | Rodiklio reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 5. | Šilumos siurblių sistemos techninės specifikacijos |  |
| 5.1. | Daugiafunkcinė šilumos siurblių gruntas/vanduo sistema, susidedanti iš vidinių blokų, kurie turi savo programuojamą valdiklį su aiškiu ir paprastu meniu, su automatiniu veikimu pagal nustatytą režimą ir temperatūrą be personalo pagalbos, ir geoterminių gręžinių lauko (3600 m bendro gylio gręžiniai, sujungti į vientisą sistemą) | Turi būti |
| 5.2. | Faktinė energijos vartojimo galia šildymui 290 kW prie lauko oro temperatūros -23 °C. Parinkti šilumos siurbliai turi užtikrinti šilumos ir karšto vandens tiekimą savarankiškai be elektrinių šildytuvų prie lauko oro temperatūros -10 °C. Esant žemesnėms temperatūroms šilumos siurbliai gali dirbti lygiagrečiai su elektriniais šildytuvais. | Turi būti |
| 5.3. | Dėl lauko oro temperatūros šilumos siurblio charakteristikų sumažėjusi galia dengiama elektros šildytuvais; | Turi būti |
| 5.4. | Šilumos siurblys turi atitikti A++ efektyvumo klasę B0/W55 pagal EN14511-3:2011 arba lygiavertę, turėti CE atitikties deklaracija. | Turi būti |
| 5.5. | Scroll tipo kompresorius, "švelnaus" (soft start) arba lygiavertė paleidimo technologija. | Turi būti |
| 5.6. | Šilumos siurbliai nauji ir nenaudoti, pagaminti ne anksčiau nei 2024 m. | Turi būti |
| 5.7. | Šilumos siurblius įrengti esamuose šilumos mazgų patalpose. Prisijungimas prie pastatų šildymo ir elektros vidaus sistemų atliekamas esamų šilumos mazgų patalpoje. | Turi būti |
| 5.8. | Įrenginių įrengimui gauti suderinimus susijusių šalių teisės aktų numatyta tvarka. | Turi būti |
| 6. | Šilumos siurblių techninės charakteristikos: |  |
| 6.1. | Šilumos siurbliai skirti visoms patalpoms šildyti. Šilumos siurbliai su papildomais šilumos generavimo elektros įrenginiais turi padengti visą pastatų šildymo poreikį. | Turi būti |
| 6.2. | Suprojektuoti ir įrengti šilumos siurblius su 2 atskirais kontūrais šildymo vandens ruošimui gamybinėms ir administracinėms patalpoms. Kiekvienas kontūras valdomas nepriklausomai vienas nuo kito. | Turi būti |
| 6.3. | Numatyti automatiką skirtą visapusei šildymo sistemų kontrolei ir valdymui. | Turi būti |
| 6.4. | Su šilumos siurbliais pateikti akumuliacines talpas. | ne mažiau 4500 litrų bendro tūrio |
| 6.5. | Šilumos siurbliai privalo dirbti tyliai. | triukšmas neturi viršyti 61 dB pagal EN 12102, garso slėgis 5 m atstumu < 40 dB |
| 6.6. | Darbiniai parametrai ir efektyvumas: |  |
| 6.6.1. | Šildymo vandens temperatūra. | +15 ÷ +60 °C |
| 6.6.2. | Karšto vandens temperatūra šildymo sistemoje. | +35 ÷ +60 °C |
| 6.6.3. | Aukščiausias šilumos siurblių efektyvumo koeficientas galia šildymui 201,3 kW (Nurodyti parametrai statistiškai palankiausi atskirų šilumos siurblių palyginimui). | COP pagal LST EN 14511 ne žemesnis kaip 4,55 esant šildymo funkcijai prie lauko kontūro tirpalo temperatūros 0 °C ir tiekimo į šildymo sistemą temperatūrai +35 °C. |
| 6.6.4. | Šilumos siurblio su elektriniais šildytuvais bendras išmatuotas SPF (sezoninio efektyvumo rodiklis). | ne mažesnis kaip 3,25 |
| 6.7. | Termofikacinio vandens slėgis sistemoje. | Ne daugiau kaip 2,5 bar |
| 6.8. | Elektros tinklo parametrai 400-415 V, 50Hz, 3 F. | Turi būti |
| 6.9. | Garantuoto ekonomiško veikimo aplinkos oro temperatūra. | ne žemiau kaip -23 °C |
| 7. | Valdiklis |  |
| 7.1. | Valdiklis komplektuojamas su valdymo automatika, skirta visapusei šildymo sistemų kontrolei ir valdymui. | Turi būti |
| 7.2. | Įrengti valdiklį skirtą valdyti šilumos siurbliuose vykstančius procesus, nuotoliniu būdu nuskaityti rodmenis ir juos perduoti į informacinę sistemą. | Turi būti |
| 7.3. | Valdiklis turi turėti: |  |
| 7.3.1. | Grafinį valdiklio ekraną; | Turi būti |
| 7.3.2. | Valdyti bent 2 šildymo tiekimo kontūrus. Kiekvienas kontūras valdomas nepriklausomai vienas nuo kito. Šildymo valdymo algoritmas priklausomas nuo aplinkos oro temperatūros; | Turi būti |
| 7.3.3. | Sistemos paleidimo vedlį, programinės įrangos atnaujinimo nuotoliniu būdu (pvz. laidiniu internetiniu ryšiu) ar informacijos laikmena (pvz. USB atmintinė, atminties kortelė) galimybę; | Turi būti |
| 7.4. | Valdiklyje numatyta apskaita su duomenų atvaizdavimu ir perdavimu į nuolatinio stebėjimo modulį: |  |
| 7.4.1. | Gaminamos šilumos apskaitą šildymui einančiai parai bei bendrai | Turi būti |
| 7.4.2. | Vartojamos elektros apskaitą šildymui einančiai parai bei bendrai; | Turi būti |
| 7.4.3. | Vartojamos elektros apskaitą elektriniams šildytuvams (atskirai nuo šilumos siurblio elektros apskaitos) einančiai parai bei bendrai; | Turi būti |
| 7.4.4. | Jei apskaitos funkcija valdiklyje nenumatyta, Tiekėjas įrengia atitinkamą apskaitą išorėję savo sąskaita. | Turi būti |
| 8. | Šildymo ir geoterminių gręžinių sistema |  |
| 8.1. | Šildymo ir geoterminių gręžinių sistemų užpildymui numatyta papildymo sistemą. | Turi būti |
| 8.2. | Šildymo sistema užpildoma minkštintu ir mechaniškai filtruotu vandeniu ar lygiaverčiu. | Turi būti |
| 8.3. | Geoterminių gręžinių sistema užpildoma minkšto vandens ir propilenglikolio tirpalu su inhibitoriais ar lygiaverčiu. | Turi būti |
| 9. | Šilumos siurbliams reikalingų gręžinių lauko sistema |  |
| 9.1. | Projektuojamų geoterminių gręžinių parametrai: |  |
| 9.1.1. | Gręžinių kiekis | ne mažiau kaip 3600m suminio bendro gylio |
| 9.1.2. | Geoterminio gręžinio gylis | ne mažiau kaip 80,0 m |
| 9.1.3. | Pajungimo vamzdynai ir izoliacija | Turi būti |
| 9.1.4. | Atstumas tarp geoterminių gręžinių | Pagal galiojančius teisės aktus |
| 9.1.5. | Šilumokaičio konstrukcija | Pagal galiojančius teisės aktus |
| 9.1.6. | Gręžskylės užpildas | Pagal galiojančius teisės aktus |
| 9.1.7. | Geoterminių gręžinių lauko užtikrinama šildymo sistemos galia | ne mažiau kaip 201,3 kW |
| 9.1.8. | Geoterminių gręžinių slėgis | Ne daugiau kaip 2,5 bar |
| 9.1.9. | Nuo geoterminių gręžinių iki kolektorinių šulinių (KŠ) klojami geoterminio šildymo tinklai iš PE ne mažesnės kaip PN10 slėgio klasės Ø40 mm vamzdžių arba lygiaverčių. | Turi būti |
| 9.2. | Vamzdžiai klojami ne sekliau nei 1,4 m gylyje. | Turi būti |
| 9.3. | Visi tinklo vamzdžiai sujungiami į kolektorius, kurie įrengiami kolektoriaus šulinyje. | Turi būti |
| 9.4. | Geoterminės energijos perdavimui iš šulinių į šilumos siurblį projektuojamas technologinis vamzdynas ne mažiau kaip 160 mm vamzdžių. | Turi būti |
| 10. | Šilumnešis |  |
| 10.1. | Lauko kontūre naudojamas neužšąlantis šilumnešis | Propilenglikolio arba lygiaverčiu pagrindu |
| 10.2. | Šilumnešio stingimo temperatūra. | Ne aukštesnė negu -14 °C |
| 11. | Sistemos montavimas |  |
| 11.1. | Šilumos siurbliai montuojami taip, kad būtų užtikrinti mažiausiai 0,5m tarpai iš visų pusių skirti priežiūrai ir patikrinimui. | Turi būti |
| 11.2. | Darbai atliekami pagal įrangos gamintojo instrukcijas, šilumos tiekimo tinklų, šilumos punktų įrengimo taisykles ir kitus veiklą šilumos sektoriuje įtvirtinančius teisės aktus. | Turi būti |
| 12. | Garantijos |  |
| 12.1. | Šilumos siurblio, kaip slėginio įrenginio, projektuojamas tarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 15 metų |
| 12.2. | Įrangos garantija | Ne mažiau kaip 2 metų |
| 12.3. | Darbų garantija | Ne mažiau kaip 5 metų |
| 12.4. | Garantinis aptarnavimo laikotarpis (apimantis nemokamą pagalbą telefonu) | Ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai |
| 12.5. | Tiekėjas privalo užtikrinti kad įrenginys pasieks deklaruotus efektyvumo COP ir SPF arba lygiaverčius rodiklius. Tiekėjui pareikalavus klientas suteiks duomenis apie šilumos gamybą, elektros suvartojimus ir susijusius temperatūros parametrus. Po pirmų eksploatacijos metų Tiekėjo ir Kliento sudaroma ataskaita su įrenginio gamybos ir efektyvumo įvertinimu; | Turi būti |
| 13. | Techniniai, kokybės reikalavimai įrangai |  |
| 13.1. | Įranga nauja, neeksploatuota, atitinkanti tokiai įrangai taikomas normas ir standartus. Gamintojo deklaruoti parametrai turi būti patikrinti ir patvirtinti trečiųjų nepriklausomų šalių vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai - tinka Šilumos siurblių Keymark sertifikatas arba lygiavertis. | Turi būti |
| 14. | Darbų užbaigimas |  |
| 14.1. | Atlikus šilumos siurblio montavimo darbus gauti Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą. Darbus atliekanti įmonė turi būti VERT atestuota energetikos įrenginiams eksploatuoti (pateikiamas licencijos numeris). | Turi būti |
| 15. | Mokymai |  |
| 15.1. | Darbuotojų (iki 3) apmokymams skirta ne mažiau kaip 3 val. | Turi būti |

III.	PASIŪLYMO PATEIKIMAS

| Eil. Nr. | Techninis ar kokybinis parametras |
| --- | --- |
| 16. | Pasiūlyme turi būti pateikti tiekiamų įrengimų ir automatikos priemonių techniniai aprašymai, kita būtina techninė informacija: |
| 16.1. | Įrenginio markė ar tipas, techninis pasas, sertifikatas, atitikties deklaracija; |
| 16.2. | Įrenginio techninės charakteristikos; |
| 16.3. | Įrenginio atitikimas techninėms sąlygoms; |
| 17. | Detali informacija pateikiama šiems įrenginiams |
| 17.1. | Šilumos siurbliui |
| 17.2. | Akumuliacinėms talpoms |
| 17.3. | Elektriniam šildytuvui |
| 17.4. | Valdikliui |
| 17.5. | Nuotolinio stebėjimo moduliui |
| 17.6. | Šildymo sistemos cirkuliacinių siurbliui |
| 17.7. | Išsiplėtimo indams |
| 18. | Pateikti informaciją apie gręžinių lauko zondų, pajungimo vamzdynų ir izoliacijos, armatūros ir žymėjimo, šilumnešio atitikimą techniniams reikalavimas. |
| 19. | Pateikti įrenginio efektyvumo ir galios rodiklius prie skirtingų aplinkos ir šilumnešio parametrų. |
| 20. | Pateikti informaciją apie garantinius įsipareigojimus. |

IV.	REIKALAVIMAI TECHNINEI DOKUMENTACIJAI

| Eil. Nr. | Techninis ar kokybinis parametras |
| --- | --- |
| 21. | Reikalavimai techniniai dokumentacijas |
| 21.1. | Katilinės ir geoterminių gręžinių Techninio darbo projekto parengimo terminas ne daugiau kaip 3 mėnesiai. |
| 21.2. | Tiekėjas Užsakovui pirkimo objektui turės pateikti parengtą ir su Užsakovu suderintą projektą 1 (vieną) originalą ir 2 (dvi) originalo kopijas. Dokumentus pateikti su kompiuterine laikmena. Projekto atlikimo kalba – lietuvių. |
| 22. | Projektinio pasiūlymo dokumentų atlikimo kalba – lietuvių. |
| 23. | Eksploatacinė dokumentacija |
| 23.1. | Įrenginio, gaminio eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai aiškios ir suprantamos techniškai kvalifikuotam personalui, kuris galėtų eksploatuoti, aptarnauti ir remontuoti įrenginius. |
| 23.2. | Pateikti šildymo sistemos eksploatavimo instrukcija lietuvių kalba |
| 24. | Pateikiama dokumentacija, išskyrus brėžinius, turi būti pateikiama A4 formate. Įrenginio, gaminio instrukcijoje turi būti pateikta: |
| 24.1. | Detalus įrenginio, gaminio konstrukcijos (pjūviai, vaizdas) brėžinys; |
| 24.2. | Detalus įrenginio aprašymas; |
| 24.3. | Automatikos priemonių įrenginiui, gaminiui valdyti aprašymas; |
| 24.4. | Įrenginio eksploatacijos instrukcijos; |
| 24.5. | Įrenginių remonto ir techninės priežiūros instrukcijos; |
| 24.6. | Galimi įrenginių darbo sutrikimai ir jų pašalinimo būdai; |
| 24.7. | Veiksmų aprašymas avarijos (gaisras, nenumatytas įrenginių išjungimas) atveju |

II DALIES TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

1. Pirkėjas UAB „Bigso“ įgyvendina projektą „Alternatyvaus kuro diegimas UAB „Bigso“ Nr. 02-062-K-0028, bendrai finansuojamą Europos Sąjungos fondų lėšomis.

2. Įrengiama šilumos siurblių gruntas/vanduo sistemos:

2.1. Ne mažesnės kaip 134 kW suminės galios šilumos siurblių gruntas/vanduo sistema. Turi būti patiekti ne mažiau kaip 2 vnt. atitinkamos bendros galios šilumos siurbliai kaskadinėje sistemoje, kurie turi aprūpinti įmonės UAB „Bigso“, Statybininkų g. 30, Venta 1588 kv. m bendro ploto pastatą  ne mažiau kaip 98% pastato šilumos poreikio šildymui.

2.2.  Šilumos siurbliai pakeis esamą šilumos tiekimo sistemą iš dujinio šildymo, papildomas šilumos šaltinis – elektros katilas. Šilumos siurbliai tieks šilumą karšto vandens pavidalu į esamą lokalią pastato šildymo sistemą.

3. Karšto vandens ruošimas numatomas.

- Šilumos siurblių įrengimo darbai:

- 4.1.  Techninio darbo projekto parengimas.

- 4.2.  Atjungiamų nuo šildymo sistemos įrenginių rekonstravimas pritaikant juos avariniam šilumos tiekimui, jeigu dėl techninių kliūčių šilumos siurbliai negalėtų tiekti šilumos.

- 4.3.  Šilumos siurblių gruntas/vanduo (gręžinių lauko ir vidaus įrangos) montavimas, prijungimas prie esamos šilumos paskirstymo įrangos ir vietinių elektros tinklų.

- 4.4.  Kaupiamųjų talpų montavimas ir prijungimas prie šildymo sistemos.

- 4.5.  Sumontuotos įrangos ir vamzdynų praplovimas.

- 4.6.  Sumontuotos šilumos tiekimo šildymui sistemos hidraulinį bandymas.

- 4.7.  Paleidimo – derinimo darbų atlikimas.

II.	TECHNINIAI IR KOKYBINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techninis ar kokybinis parametras | Rodiklio reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 5. | Šilumos siurblių sistemos techninės specifikacijos |  |
| 5.1. | Daugiafunkcinė šilumos siurblių gruntas/vanduo sistema, susidedanti iš vidinių blokų, kurie turi savo programuojamą valdiklį su aiškiu ir paprastu meniu, su automatiniu veikimu pagal nustatytą režimą ir temperatūrą be personalo pagalbos, ir geoterminių gręžinių lauko (2500m bendro suminio gylio , sujungti į vientisą sistemą). | Turi būti |
| 5.2. | Faktinė energijos vartojimo galia šildymui 200 kW prie lauko oro temperatūros -23 °C. Parinkti šilumos siurbliai turi užtikrinti šilumos ir karšto vandens tiekimą savarankiškai be elektrinių šildytuvų prie lauko oro temperatūros -10 °C. Esant žemesnėms temperatūroms šilumos siurbliai gali dirbti lygiagrečiai su elektriniais šildytuvais. | Turi būti |
| 5.3. | Dėl lauko oro temperatūros šilumos siurblio charakteristikų sumažėjusi galia dengiama elektros šildytuvais; | Turi būti |
| 5.4. | Šilumos siurblys turi atitikti A++ efektyvumo klasę B0/W55 pagal EN14511-3:2011 arba lygiavertę, turėti CE atitikties deklaracija. | Turi būti |
| 5.5. | Scroll tipo kompresorius, "švelnaus" (soft start) arba lygiavertė paleidimo technologija. | Turi būti |
| 5.6. | Šilumos siurbliai nauji ir nenaudoti, pagaminti ne vėliau nei 2024 m. | Turi būti |
| 5.7. | Šilumos siurblius įrengti esamuose šilumos mazgų patalpose. Prisijungimas prie pastatų šildymo ir elektros vidaus sistemų atliekamas esamų šilumos mazgų patalpoje. | Turi būti |
| 5.8. | Įrenginių įrengimui gauti suderinimus susijusių šalių teisės aktų numatyta tvarka. | Turi būti |
| 6. | Šilumos siurblių techninės charakteristikos: |  |
| 6.1. | Šilumos siurbliai skirti visoms patalpoms šildyti. Šilumos siurbliai su papildomais šilumos generavimo elektros įrenginiais turi padengti visą pastatų šildymo poreikį. | Turi būti |
| 6.2. | Suprojektuoti ir įrengti šilumos siurblius su 2 atskirais kontūrais šildymo vandens ruošimui administracinėms patalpoms. Kiekvienas kontūras valdomas nepriklausomai vienas nuo kito. | Turi būti |
| 6.3. | Numatyti automatiką skirtą visapusei šildymo sistemų kontrolei ir valdymui. | Turi būti |
| 6.4. | Su šilumos siurbliais pateikti akumuliacines talpas. | ne mažiau 3000 litrų bendro tūrio |
| 6.5. | Šilumos siurbliai privalo dirbti tyliai. | triukšmas neturi viršyti 61 dB pagal EN 12102, garso slėgis 5 m atstumu < 40 dB |
| 6.6. | Darbiniai parametrai ir efektyvumas: |  |
| 6.6.1. | Šildymo vandens temperatūra. | +15 ÷ +60 °C |
| 6.6.2. | Karšto vandens temperatūra šildymo sistemoje. | +35 ÷ +60 °C |
| 6.6.3. | Aukščiausias šilumos siurblių efektyvumo koeficiento galia šildymui 134 kW (Nurodyti parametrai statistiškai palankiausi atskirų šilumos siurblių palyginimui). | COP pagal LST EN 14511 ne žemesnis kaip 4,55 esant šildymo funkcijai prie lauko kontūro tirpalo 0°C ir tiekimo į šildymo sistemą temperatūrai +35 °C. |
| 6.6.4. | Šilumos siurblio su elektriniais šildytuvais bendras išmatuotas SPF (sezoninio efektyvumo rodiklis). | ne mažesnis kaip 3,25 |
| 6.7. | Termofikacinio vandens slėgis sistemoje. | Ne daugiau kaip 2,5 bar |
| 6.8. | Elektros tinklo parametrai 400-415 V, 50Hz, 3 F. | Turi būti |
| 6.9. | Garantuoto ekonomiško veikimo aplinkos oro temperatūra. | ne žemiau kaip -23 °C |
| 7. | Valdiklis |  |
| 7.1. | Valdiklis komplektuojamas su valdymo automatika, skirta visapusei šildymo sistemų kontrolei ir valdymui. | Turi būti |
| 7.2. | Įrengti valdiklį skirtą valdyti šilumos siurbliuose vykstančius procesus, nuotoliniu būdu nuskaityti rodmenis ir juos perduoti į informacinę sistemą. | Turi būti |
| 7.3. | Valdiklis turi turėti: |  |
| 7.3.1. | Grafinį valdiklio ekraną; | Turi būti |
| 7.3.2. | Valdyti bent 2 šildymo tiekimo kontūrus. Kiekvienas kontūras valdomas nepriklausomai vienas nuo kito. Šildymo valdymo algoritmas priklausomas nuo aplinkos oro temperatūros; | Turi būti |
| 7.3.3. | Sistemos paleidimo vedlį, programinės įrangos atnaujinimo nuotoliniu būdu (pvz. laidiniu internetiniu ryšiu) ar informacijos laikmena (pvz. USB atmintinė, atminties kortelė) galimybę; | Turi būti |
| 7.4. | Valdiklyje numatyta apskaita su duomenų atvaizdavimu ir perdavimu į nuolatinio stebėjimo modulį: |  |
| 7.4.1. | Gaminamos šilumos apskaitą šildymui einančiai parai bei bendrai | Turi būti |
| 7.4.2. | Vartojamos elektros apskaitą šildymui einančiai parai bei bendrai; | Turi būti |
| 7.4.3. | Vartojamos elektros apskaitą elektriniams šildytuvams (atskirai nuo šilumos siurblio elektros apskaitos) einančiai parai bei bendrai; | Turi būti |
| 7.4.4. | Jei apskaitos funkcija valdiklyje nenumatyta, Tiekėjas įrengia atitinkamą apskaitą išorėję savo sąskaita. | Turi būti |
| 8. | Šildymo ir geoterminių gręžinių sistema |  |
| 8.1. | Šildymo ir geoterminių gręžinių sistemų užpildymui numatyta papildymo sistemą. | Turi būti |
| 8.2. | Šildymo sistema užpildoma minkštintu ir mechaniškai filtruotu vandeniu ar lygiaverčiu. | Turi būti |
| 8.3. | Geoterminių gręžinių sistema užpildoma minkšto vandens ir propilenglikolio tirpalu su inhibitoriais ar lygiaverčiu. | Turi būti |
| 9. | Šilumos siurbliams reikalingų gręžinių lauko sistema |  |
| 9.1. | Projektuojamų geoterminių gręžinių parametrai: |  |
| 9.1.1. | Gręžinių kiekis; | ne mažiau kaip 2500 m suminio bendro gylio |
| 9.1.2. | Geoterminio gręžinio gylis; | ne mažiau kaip 80,0 m |
| 9.1.3. | Pajungimo vamzdynai ir izoliacija; | Turi būti |
| 9.1.4. | Atstumas tarp geoterminių gręžinių; | Pagal galiojančius teisės aktus |
| 9.1.5. | Šilumokaičio konstrukcija | Pagal galiojančius teisės aktus |
| 9.1.6. | Gręžskylės užpildas:; | Pagal galiojančius teisės aktus |
| 9.1.7. | Geoterminių gręžinių lauko užtikrinama šildymo sistemos galia | ne mažiau 134 kW |
| 9.1.8. | Geoterminių gręžinių slėgis | Ne daugiau 2,5 bar |
| 9.1.9. | Nuo geoterminių gręžinių iki kolektorinių šulinių (KŠ) klojami geoterminio šildymo tinklai iš PE PN10 Ø40 mm vamzdžių arba lygiaverčių. | Turi būti |
| 9.2. | Vamzdžiai klojami ne sekliau nei 1,4 m gylyje. | Turi būti |
| 9.3. | Visi tinklo vamzdžiai sujungiami į kolektorius, kurie įrengiami kolektoriaus šulinyje. | Turi būti |
| 9.4. | Geoterminės energijos perdavimui iš šulinių į šilumos siurblį projektuojamas technologinis vamzdynas ne mažiau kaip 160 mm vamzdžių. | Turi būti |
| 10. | Šilumnešis |  |
| 10.1. | Lauko kontūre naudojamas neužšąlantis šilumnešis | Propilenglikolio arba lygiaverčiu pagrindu |
| 10.2. | Šilumnešio stingimo temperatūra. | Ne aukštesnė negu -14 °C |
| 11. | Sistemos montavimas |  |
| 11.1. | Šilumos siurbliai montuojami taip, kad būtų užtikrinti mažiausiai 0,5m tarpai iš visų pusių skirti priežiūrai ir patikrinimui. | Turi būti |
| 11.2. | Darbai atliekami pagal įrangos gamintojo instrukcijas, šilumos tiekimo tinklų, šilumos punktų įrengimo taisykles ir kitus veiklą šilumos sektoriuje įtvirtinančius teisės aktus. | Turi būti |
| 12. | Garantijos |  |
| 12.1. | Šilumos siurblio, kaip slėginio įrenginio, projektuojamas tarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 15 metų |
| 12.2. | Įrangos garantija | Ne mažiau kaip 2 metų |
| 12.3. | Darbų garantija | Ne mažiau kaip 5 metų |
| 12.4. | Garantinis aptarnavimo laikotarpis (apimantis nemokamą pagalbą telefonu) | Ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai |
| 12.5. | Tiekėjas privalo užtikrinti kad įrenginys pasieks deklaruotus efektyvumo COP ir SPF arba lygiaverčius rodiklius. Tiekėjui pareikalavus klientas suteiks duomenis apie šilumos gamybą, elektros suvartojimus ir susijusius temperatūros parametrus. Po pirmų eksploatacijos metų Tiekėjo ir Kliento sudaroma ataskaita su įrenginio gamybos ir efektyvumo įvertinimu; | Turi būti |
| 13. | Techniniai, kokybės reikalavimai įrangai |  |
| 13.1. | Įranga nauja, neeksploatuota, atitinkanti tokiai įrangai taikomas normas ir standartus. Gamintojo deklaruoti parametrai turi būti patikrinti ir patvirtinti trečiųjų nepriklausomų šalių vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai, tinka Šilumos siurblių Keymark sertifikatas arba lygiavertis. | Turi būti |
| 14. | Darbų užbaigimas |  |
| 14.1. | Atlikus šilumos siurblio montavimo darbus gauti Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą. Darbus atliekanti įmonė turi būti VERT atestuota energetikos įrenginiams eksploatuoti (pateikiamas licencijos numeris). | Turi būti |
| 15. | Mokymai |  |
| 15.1. | Darbuotojų (iki 3) apmokymams skirta ne mažiau kaip 3 val. | Turi būti |

III.	PASIŪLYMO PATEIKIMAS

| Eil. Nr. | Techninis ar kokybinis parametras |
| --- | --- |
| 16. | Pasiūlyme turi būti pateikti tiekiamų įrengimų ir automatikos priemonių techniniai aprašymai, kita būtina techninė informacija: |
| 16.1. | Įrenginio markė ar tipas, techninis pasas, sertifikatas, atitikties deklaracija; |
| 16.2. | Įrenginio techninės charakteristikos; |
| 16.3. | Įrenginio atitikimas techninėms sąlygoms; |
| 17. | Detali informacija pateikiama šiems įrenginiams |
| 17.1. | Šilumos siurbliui |
| 17.2. | Akumuliacinėms talpoms |
| 17.3. | Elektriniam šildytuvui |
| 17.4. | Valdikliui |
| 17.5. | Nuotolinio stebėjimo moduliui |
| 17.6. | Šildymo sistemos cirkuliacinių siurbliui |
| 17.7. | Išsiplėtimo indams |
| 18. | Pateikti informaciją apie gręžinių lauko zondų, pajungimo vamzdynų ir izoliacijos, armatūros ir žymėjimo, šilumnešio atitikimą techniniams reikalavimas. |
| 19. | Pateikti įrenginio efektyvumo ir galios rodiklius prie skirtingų aplinkos ir šilumnešio parametrų. |
| 20. | Pateikti informaciją apie garantinius įsipareigojimus. |

IV.	REIKALAVIMAI TECHNINEI DOKUMENTACIJAI

| Eil. Nr. | Techninis ar kokybinis parametras |
| --- | --- |
| 21. | Reikalavimai techniniai dokumentacijas |
| 21.1. | Katilinės ir geoterminių gręžinių Techninio darbo projekto parengimo terminas ne daugiau kaip 3 mėnesiai. |
| 21.2. | Tiekėjas Užsakovui pirkimo objektui turės pateikti parengtą ir su Užsakovu suderintą projektą 1 (vieną) originalą ir 2 (dvi) originalo kopijas. Dokumentus pateikti su kompiuterine laikmena. Projekto atlikimo kalba – lietuvių. |
| 22. | Projektinio pasiūlymo dokumentų atlikimo kalba – lietuvių. |
| 23. | Eksploatacinė dokumentacija |
| 23.1. | Įrenginio, gaminio eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai aiškios ir suprantamos techniškai kvalifikuotam personalui, kuris galėtų eksploatuoti, aptarnauti ir remontuoti įrenginius. |
| 23.2. | Pateikti šildymo sistemos eksploatavimo instrukcija lietuvių kalba |
| 24. | Pateikiama dokumentacija, išskyrus brėžinius, turi būti pateikiama A4 formate. Įrenginio, gaminio instrukcijoje turi būti pateikta: |
| 24.1. | Detalus įrenginio, gaminio konstrukcijos (pjūviai, vaizdas) brėžinys; |
| 24.2. | Detalus įrenginio aprašymas; |
| 24.3. | Automatikos priemonių įrenginiui, gaminiui valdyti aprašymas; |
| 24.4. | Įrenginio eksploatacijos instrukcijos; |
| 24.5. | Įrenginių remonto ir techninės priežiūros instrukcijos; |
| 24.6. | Galimi įrenginių darbo sutrikimai ir jų pašalinimo būdai; |
| 24.7. | Veiksmų aprašymas avarijos (gaisras, nenumatytas įrenginių išjungimas) atveju |

Konkurso sąlygų priedas Nr. 2

PASIŪLYMAS

DĖL ŠILUMOS SIURBLIŲ SISTEMOS ĮRANGOS, PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMO ( ____DALIAI)

įrašyti I arba II

20 - - .

data

Vieta

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt.

2) konkurso sąlygose;

3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias prekes, paslaugas ir  darbus:_____________________________________

Pirkimas objektas yra skirstomas į dalis, kiekvienai pirkimo daliai teikiamas atskiras pasiūlymas bei sudaroma atskira pirkimo sutartis.

| Eil. Nr. | Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Mato vieneto kaina Eur be PVM | Kaina EUR be PVM (3x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Šilumos siurbliai |  |  |  |  |
| 2. | Kaupimo (akumuliacinės) talpos |  |  |  |  |
| 3. | Katilinės montavimo medžiagos ir montavimo darbai. Cirkuliaciniai siurbliai, plieninis vamzdynas, indikacijos įranga, apsauginės grupės, armatūra, išsiplėtimo indai, elektros aprišimo medžiagos. Pritaikymas duomenų surinkimo sistemai WEB. Drėgmei nelaidi izoliacija, automatikos ir perjungimo blokai, indikacijos/saugumo įranga. Šilumos apskaitos prietaisai. |  |  |  |  |
| 4. | SG TDP, GG (geoterminių gręžinių) projektai, pridavimas Energetikos inspekcijai |  |  |  |  |
| 5. | Geoterminės katilines derinimo, sistemos paleidimo ir reguliavimo darbai, dokumentacija, pirmas servisinis aptarnavimas. |  |  |  |  |
| 6. | Lauko kolektorius. 3600 m ir 2500 m metrų gręžtinių zondų laukai gręžinių gręžskylės užpildymas žviržgu- gargždu ir bentonito mišiniu, U formos gamyklinis zondas susidedančio iš dviejų vamzdžių zondo sistemos hidraulinis išbandymas 1,3 nominalaus slėgio, užpildymas vandens ir propilenglikolio 30% mišiniu. Išpildomoji nuotrauka. Geofizikiniai matavimai. Geoterminės sistemos registravimas LGT. Duomenų (ir gręžinių bendro ilgio) patikslinimui reikalingas šiluminės geologijos testas TRT, įtrauktas. |  |  |  |  |
| 7. | Gręžinių suvedimas į katilinę. Šuliniai/ kolektoriai, balansiniai ventiliai, uždaromoji armatūra, vamzdynas, magistralės, užpildymas propilenglikolio vandens tirpalu. Išpildomoji nuotrauka. |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina EUR be PVM (6 stulpelio reikšmių suma) |  |  |  |  |  |
| PVM (pildoma, jei taikoma)* |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina EUR su PVM |  |  |  |  |  |

Pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

*Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ______________

Siūlomos prekės / paslaugos / darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo juridinio asmens kodas, adresas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| ... |  |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| ... |  |  |

Pasiūlymas galioja iki 2025-___-___ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad nebuvo nuslėpta jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.

Aš patvirtinu, kad atitinku pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

| Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos |  | parašas |  | Vardas Pavardė |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Konkurso sąlygų priedas Nr. 3

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(Tiekėjo pavadinimas, kodas, kontaktinė informacija)

UAB „Bigso“

MINIMALIŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

______________ Nr. _______

(data)

______________

(vieta)

Aš, ____________________________________________________________________________,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) ________________________________,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio (-ios) UAB „Bigso“ organizuojamame konkurse šilumos siurblių sistemos įrangos, projektavimo ir įrengimo darbams įsigyti, kvalifikacijos duomenys yra tokie (tiekėjas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):

| Nr. | Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai: | Taip | Ne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas nėra nemokus, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, nemokumo byla arba nėra vykdomas nemokumo procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. |  |  |

Man žinoma, kad jeigu UAB „Bigso“ nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

___________________________           _______________                   ______________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens	        (Parašas)  	                (Vardas pavardė)

pareigų pavadinimas)

Pirkėjas, vykdydamas pirkimą, taiko žaliųjų pirkimų reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarime Nr. 1133 „Dėl Žaliųjų pirkimų tikslų nustatymo ir įgyvendinimo“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“. Viešųjų pirkimų tarnyba konsultuoja žaliųjų pirkimų klausimais (https://vpt.lrv.lt/lt/darnieji-pirkimai)

Neperkančioji organizacija, atsižvelgdama į pirkimo objekto vertę, sudėtingumą, turi teisę nustatyti minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus. Šie reikalavimai turi būti pagrįsti, proporcingi pirkimo objektui, konkretūs, aiškūs, tikslūs ir visiems suprantami. Keliami kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos. Rengiant tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus galima atsižvelgti į Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodiką, patvirtintą Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105.

Galima konkurso sąlygas papildyti nuostatomis pagal 2022 m. gruodžio 30 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-240 patvirtintas Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisykles