Priedas Nr. 2 „Pasiūlymo forma“

AB „Kaišiadorių paukštynas“

PASIŪLYMAS

DĖL BIODUJŲ GAMYBOS IR BIOMETANO VALYMO ĮRANGOS IR RANGOS DARBŲ PIRKIMO

A dalis.  Duomenys apie tiekėją ir techninė informacija

.

data

Vieta

| Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės Tiekėjų pavadinimai |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės atsakingas partneris (pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) |  |
| Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės Tiekėjų adresai, telefono numeriai ir el. pašto adresai |  |
| Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės Tiekėjų juridinio asmens kodai |  |
| Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės Tiekėjų PVM mokėtojo kodai |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio kontaktinio asmens vardas, pavardė, mobilaus telefono numeris |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt nurodyti datą.

2) konkurso sąlygose;

3) pirkimo dokumentų prieduose.

Šioje dalyje nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

Mes siūlome šias prekes ir  darbus:

| Eil. Nr. | Prekių / paslaugų / darbų pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Biodujų gamybos technologinė įranga, įskaitant esminius komponentus (dalis) | 1 | Kompl. |
| 2. | Biodujų valymo iki biometano technologinė įranga, įskaitant apskaitos ir kokybės įrenginius, esminius komponentus (dalis) | 1 | Kompl. |
| 3. | Jėgainės statybos darbai | 1 | Kompl. |
| 4. | Prisijungimo prie AB „Amber Grid“ dujų perdavimo sistemos darbai | 1 | Kompl. |

Siūlomos prekės visiškai atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ir jų pagrindiniai techniniai rodikliai yra tokie:

| Eil. Nr. | Biometano jėgainės pagrindiniai techniniai rodikliai | Siūlomos konkrečios rodiklių reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Elektros energijos sąnaudos (W/m3) reikalingos fermentatoriaus maišymui, įvertinant visos maišymo įrangos panaudojimą, maksimaliam pastoviam maišymui, fermentatoriaus darbiniam tūriui |  |
| 2. | Tiekėjo siūlomame sprendinyje numatyta žvyro ir kitų kietųjų dalelių surinkimas |  |
| 3. | Tiekėjo siūlomame sprendime numatytas biodujų valymo sistemoje naudojamų suspaudimo kompresorių skaičius |  |
| 4. | Pagaminamo biometano kiekis iš pateiktų žaliavų m3/h |  |
| 5. | Pagaminamo biometano kiekis iš pateiktų žaliavų GWh per metus |  |
| 6. | Maksimalus digestato kiekis po fermentacijos m3 per metus |  |
| 7. | Pagaminamų biodujų kiekis iš pateiktų žaliavų m3/h |  |
| 8. | Pagaminamų biodujų kiekis iš pateiktų žaliavų GWh per metus |  |

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai |  | Tiekėjo siūlomo sprendinio techniniai rodikliai ir jų reikšmės [Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes arba pažymi apie atitiktį reikalavimui] | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo ir psl. Nr.) [pildo tiekėjas] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Biodujų jėgainė ir biodujų valymo įranga |  | (nurodomas tikslus įrangos pavadinimas, gamintojas, modelis (modifikacija)) |  |
|  | Parametras | Techninis reikalavimas |  |  |
| - Bendrieji reiklavimai |  |  |  |  |
| 1.1 | Biodujų parametrai | CH4 55-65%, CO2 45-35%, O2 iki 0,5%, H2S iki 3000 ppm; |  |  |
| 1.2 | Biometano parametrai | CH4 ≥97%, CO2< 2.5%, O2< 0,3 %, N2< 3 %, H2S <0,007 g/m3; |  |  |
| 1.3 | Biodujų jėgainės valdymas | Biodujų jėgainės pilnas valdymas vykdomas automatizuotos valdymo sistemos pagalba. Jėgainės operatorius darbo procesus ir įrengimų veikimo režimą pilnai kontroliuoja iš centralizuoto valdymo ir kontrolės punkto per kompiuterio naudotojo sąsają. Jėgainės personalas vykdo tiktais sausos biomasės žaliavų pakrovimą į biomasės dozavimo sistemą, periodiniais ciklais, priklausomai nuo pasirinkto jėgainės eksploatacijos režimo. Biodujų jėgainės automatizuotą valdymo sistemą sudaro į vieningą kompleksą apjungti kontroliniai matavimo prietaisai, automatizuoti įrengimai, automatiniai valdymo moduliai bei duomenų surinkimo ir apdorojimo sistema. Serverio-kliento principu veikiantys automatiniai valdymo moduliai bei duomenų surinkimo ir apdorojimo sistema, leidžianti prisijungti nutolusiam „web“ klientui proceso parametrų stebėjimui. |  |  |
| 1.4 | Nuotolinis duomenų perdavimas ir procesų kontrolė | Nuotolinis duomenų perdavimas ir procesų kontrolė vykdoma per mobiliojo ryšio modemą, kuris leidžia nuotoliniu būdu stebėti ir kontroliuoti jėgainės kontrolinių daviklių parodymus ir technologines procesų sąlygas. Visos valdymo sistemos programos ir jų projektai turi būti pateikti Užsakovui elektroninėse laikmenose ir redaguojamuose formatuose su išeitiniais programų tekstais bei visais komentarais, kad užsakovas, turėdamas programavimo priemones, galėtų nekliudomai atlikti programų pakeitimus. |  |  |
| 1.5 | Biodujų valymo įrenginių įrengimas | Biodujų valymo sistema, kurios našumas ne mažiau kaip 1 900 m3/val., biodujos laikomos talpyklose. Trijų žingsnių membraninio atskyrimo sistema. Mažiausias CH4 išgaunamas kiekis – 97 %. Talpykloje sumontuotos membranos su ventiliacija, šildymu, LEL aptikimo ir slėgio reguliavimo vožtuvais. Vamzdynų ir laidų jungčių įrengimas talpykloje (kompresoriaus jungtis su membranomis, jungtis tarp membranų ir membranų jungtis analizei atlikti). |  |  |
| - Buferinis rezervuaras ST1 |  |  |  |  |
| 2.1 | Rezervuaro tūris | Ne mažiau kaip 679 m3 |  |  |
| 2.2 | Maišyklės. Numatoma sausų medžiagų (toliau - SM) koncentracija: SM ne mažiau kaip 8% ir ne daugiau kaip 10%. | Maišyklės skirtos skirtingų frakcijų (skysta, kieta) biomasės tolygiam išmaišymui. |  |  |
| - Priėmimo šulinys ST2 |  |  |  |  |
| 3.1 | Siurblys Numatoma sausų medžiagų koncentracija: SM nemažiau 8% ir nedaugiau 10%. | Šulinyje sumontuojamas panardinamas siurblys pritaikytas pumpuoti srutas su smulkinimo funkcija. Siurblio našumas ne mažiau kaip 80 m3/h. |  |  |
| - Buferinis rezervuaras ST3 |  |  |  |  |
| 4.1 | Rezervuaro darbinis tūris | Ne mažiau kaip 804 m3 |  |  |
| 4.2 | Maišyklės. Numatoma SM koncentracija: ne mažiau kaip 8% ir ne daugiau kaip 10%. | Maišyklės skirtos skirtingų frakcijų (skysta, kieta) biomasės tolygiam išmaišymui. |  |  |
| - Siurblinė PS1 |  |  |  |  |
| 5.1 | Biomasės smulkintuvai Biomasės SM: ne mažiau kaip 12% ir ne daugiau kaip 13%. | Našumas ne mažiau 600 m3/h. Turi turėti automatinį reversą (išsilaisvinimui užstrigus), su sietu ir peilių prispaudimu. |  |  |
| 5.2 | Siurbliai: šnekiniai (arba peristaltinis siurblys. Numatoma SM koncentracija: SM ne mažiau kaip 12% ir ne daugiau kaip 13%. | Našumas ne mažiau 120 m3/h Slėgis ne mažiau kaip PN 6 bar |  |  |
| - Siurblinė PS2 |  |  |  |  |
| 6.1 | Siurbliai: šnekiniai (arba peristaltinis siurblys. Numatoma SM koncentracija: SM ne mažiau kaip 12% ir ne daugiau kaip 13%. | Našumas ne mažiau 120 m3/h Slėgis ne mažiau kaip PN 6 bar |  |  |
| 6.2 | Kolektorius | Nerūdijantis plienas AISI 316 Privirinami flanšai ne mažiau kaip PN10 |  |  |
| - Siurblinė PS3 |  |  |  |  |
| 7.1 | Siurbliai: šnekiniai (arba peristaltinis siurblys. Numatoma SM koncentracija: SM ne mažiau kaip 8% ir ne daugiau kaip 10%. | Našumas ne mažiau 120 m3/h Slėgis ne mažiau kaip PN 6 bar Pajungimo flanšas DN150, PN16 |  |  |
| 7.2 | Kolektorius | Nerūdijantis plienas AISI 316 Privirinami flanšai ne mažiau kaip PN10 |  |  |
| 7.3 | Montavimo būdas | Jūriniame konteineryje |  |  |
| - Maišymo rezervuaras MT1 |  |  |  |  |
| 8.1 | Stogas | Gelžbetoninis |  |  |
| 8.2 | Mechaninės maišyklės (3 vnt.) Numatoma SM koncentracija: SM ne mažiau kaip 13% ir ne daugiau kaip 15%. | Mechaninės maišyklės skirtos skirtingų frakcijų (skysta, kieta) biomasės tolygiam išmaišymui. Vienos maišyklės galia ne mažiau 15kW |  |  |
| - Maišymo rezervuaras MT2 |  |  |  |  |
| 9.1 | Mechaninės maišyklės (3 vnt.) Numatoma SM koncentracija: SM ne mažiau kaip 13% ir ne daugiau kaip 15%. | Mechaninės maišyklės skirtos skirtingų frakcijų (skysta, kieta) biomasės tolygiam išmaišymui. Vienos maišyklės galia ne mažiau 15kW Bent viena maišyklė su smulkinimo funkcija. |  |  |
| - Hidrolizės talpa HR1 |  |  |  |  |
| 10.1 | Rezervuaro tūris | Ne mažiau kaip 679 m3 |  |  |
| 10.2 | Mechaninės maišyklės (2 vnt.) Numatoma SM koncentracija: SM ne mažiau kaip 12% ir ne daugiau kaip 13%. | Mechaninės maišyklės skirtos skirtingų frakcijų (skysta, kieta) biomasės tolygiam išmaišymui. Vienos maišyklės galia ne mažiau 15kW Bent viena maišyklė su smulkinimo funkcija |  |  |
| 10.3 | Šildymo sistema | Galingumas ne mažiau kaip 340 kW Substratas pašildomas iki 35 C0 |  |  |
| 10.4 | Stogas | Tentinis |  |  |
| - Hidrolizės talpa HR2 |  |  |  |  |
| 11.1 | Rezervuaro tūris | Ne mažiau kaip 679 m3 |  |  |
| 11.2 | Mechaninės maišyklės Numatoma SM koncentracija: SM ne mažiau kaip 12% ir ne daugiau kaip 13%. | Mechaninės maišyklės skirtos skirtingų frakcijų (skysta, kieta) biomasės tolygiam išmaišymui. |  |  |
| 11.3 | Šildymo sistema | Galingumas ne mažiau kaip 340 kW Substratas pašildomas iki 35 C0 |  |  |
| 11.4 | Stogas | Tentinis |  |  |
| - Bioreaktorius BR1 |  |  |  |  |
| 12.1 | Maišymo sistema. Numatoma SM koncentracija: SM ne mažiau kaip12% ir ne daugiau kaip 13%. | Turi užtikrinti efektyvų maišymą visame tūryje. |  |  |
| 12.2 | Šildymo sistema | Galingumas ne mažiau kaip 720 kW. |  |  |
| 12.3 | Dujų numetimo vožtuvas | Turi veikti diapozone nuo - 1,0 mbar iki +3,5 mbar, Flanšinis DN150, AISI 316 plienas, su kondensato nuvedimo ventiliu |  |  |
| 12.4 | Stogas | Dvigubos membranos stogas, su lygio matavimo įranga |  |  |
| - Bioreaktorius BR2 |  |  |  |  |
| 13.1 | Maišymo sistema. Numatoma SM koncentracija: SM ne mažiau kaip12% ir ne daugiau kaip 13%. | Turi užtikrinti efektyvų maišymą visame tūryje. |  |  |
| 13.2 | Šildymo sistema | Galingumas ne mažiau kaip 720 kW. |  |  |
| 13.3 | Dujų numetimo vožtuvas | Turi veikti diapozone nuo - 1,0 mbar iki +3,5 mbar, Flanšinis DN150, AISI 316 plienas, su kondensato nuvedimo ventiliu |  |  |
| 13.4 | Stogas | Dvigubos membranos stogas, su lygio matavimo įranga |  |  |
| - Bioreaktorius BR3 |  |  |  |  |
| 14.1 | Maišymo sistema. Numatoma SM koncentracija: SM ne mažiau kaip12% ir ne daugiau kaip 13%. | Turi užtikrinti efektyvų maišymą visame tūryje. |  |  |
| 14.2 | Šildymo sistema | Galingumas ne mažiau kaip 720 kW. |  |  |
| 14.3 | Dujų numetimo vožtuvas | Turi veikti diapozone nuo - 1,0 mbar iki +3,5 mbar, Flanšinis DN150, AISI 316 plienas, su kondensato nuvedimo ventiliu |  |  |
| 14.4 | Stogas | Dvigubos membranos stogas, su lygio matavimo įranga |  |  |
| - Postfermentatorius |  |  |  |  |
| 15.1 | Maišyklės. Numatoma SM koncentracija: SM ne mažiau kaip12% ir ne daugiau kaip 13%. | Skirtos biomasės bioreaktoriuje maišymui |  |  |
| 15.2. | Dujų numetimo vožtuvas | Turi veikti diapozone nuo - 1,0 mbar iki +3,5 mbar, Flanšinis DN150, AISI 316 plienas, su kondensato nuvedimo ventiliu |  |  |
| 15.3 | Stogas | Dvigubos membranos stogas, su lygio matavimo įranga |  |  |
| - Separavimo mazgas PS1 |  |  |  |  |
| 16.1 | Separatoriai | Ne mažiau kaip 2 vnt. Bendras separatorių našumas ne mažiau kaip 150 m3/h |  |  |
| - Lagūna LG1 |  |  |  |  |
| 17.1 | Lagūnos tūris | Ne mažiau kaip 18000 m3 Bendrą lagūnos tūrį paskaičiuoja tiekėjas |  |  |
| 17.2 | Substrato išpilstymo stovas | Turi ne mažiau kaip du reguliuojamus segmentus, įgalinančius automobilį pildyti tiek iš viršaus, tiek iš apačios. |  |  |
| 17.3. | Uždengimas | Degazuotojo substrato saugykla uždengiama dujoms nepralaidžia membrana |  |  |
| - Dujų valymo Sistema GT1 |  |  |  |  |
| 18.1 | Sistemos našumas | Ne mažiau kaip 1900 Nm³/val. biodujų, kurių metano koncentracija ne mažesnė nei 55%. |  |  |
| - Avarinis fakelas EF1 |  |  |  |  |
| 19.1 | Sudeginamų dujų našumas | Ne mažiau kaip 1900 m³/val. |  |  |
| - Kondensato šalinimas CT1 |  |  |  |  |
| 20.1 | Kondensato siurblys | Iš nerūdijančio plieno ar kitų agresyviai (rūgščiai) aplinkai pritaikytų medžiagų. |  |  |
| - Automobilinės svarstyklės |  |  |  |  |
| 21.1 | Keliamoji galia | Ne mažiau kaip 60 t |  |  |
| 21.2 | Platformos ilgis | 18-18,5 m |  |  |
| 21.3 | Platformos plotis | Ne mažiau kaip 3 m |  |  |
| 21.4 | Tikslumas | Ne prastesnis kaip ± 20 kg |  |  |
| 21.5 | Svarstyklių tipas | Elektroninio tipo, su didelio tikslumo apkrovos davikliais |  |  |
| 21.6 | Montavimo tipas | Įgilintos, lygiai su kelio danga |  |  |
| 21.7 | Platformos medžiaga | Plieninė arba gelžbetoninė |  |  |
| 21.8 | Apsaugos klasė apkrovos davikliams | Ne mažiau kaip IP67 |  |  |
| 21.9 | Atsparumo korozijai klasė | Ne mažiau kaip C4 |  |  |
| 21.10 | Numatyta integracija su svėrimo valdymo sistema | Turi būti |  |  |
| 21.11 | Įdiegta apsauga nuo perkrovos ir viršsrovių | Turi būti |  |  |
| 21.12 | CE atitikties deklaracija | Turi būti |  |  |
| 21.13 | Atitiktis ES metrologiniams reikalavimams | Turi būti |  |  |
| - Dujų įleidimo taškas |  |  |  |  |
| 22.1 | Technologinė įranga | Sistemos našumas min 1000 m3/h biometano. Sukuriamas slėgis ne daugiau kaip 54 bar. Matavimo ir telemetrijos įranga atitinkanti AmberGrid išduotas prisijungimo sąlygas |  |  |
| 22.2 | Jungiamasis dujų vamzdis tarp apskaitos mazgo ir Amber Grid čiaupų aikštelės. | Plieninis, slėgis ne daugiau kaip 54 bar, DN 80 |  |  |
| 23. Čiaupų aikštelė su dujų padavimo į magistralinį dujotiekį įranga ir statybos darbai |  |  |  |  |
| 23.1 | Čiaupų aikštelės technologinė įranga | Pagal AmberGrid išduotas sąlygas |  |  |
| 23.2 | Įrengimo darbai | Pagal su AmberGrid atskirai suderintu TDP |  |  |

Informacija apie subtiekėjus, kurie bus pasitelkiami siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus ir (arba) sutarties vykdymui:

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas /vardas, pavardė, jeigu fizinis asmuo | Kvalifikacijos reikalavimų, kuriems atitikti bus naudojami ūkio subjekto pajėgumai, pavadinimas (nurodyti keliamo reikalavimo punktą) | Subtiekėjo numatomi įsipareigojimai vykdant sutartį (veiklos ir apimtis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jungtinės veiklos sutartis (jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) |  |
| 2. | Įgaliojimas pasirašyti ir pateikti pasiūlymą (jei pasiūlymą pasirašo ir pateikia ne tiekėjo įmonės vadovas) |  |
| 3. | Dokumentai, patvirtinantys kitų ūkio subjektų (subtiekėjų) išteklių prieinamumą visą sutarties vykdymo laikotarpį (jeigu pasitelkiami subtiekėjai) |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. | .... |  |

Pasiūlymas  galioja 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad nebuvo nuslėpta jokia informacija, kurią buvo prašoma pateikti.

Patvirtinu, kad pasiūlymų pateikimo dieną dėl tiekėjo ir jo pasitelkiamų subrangovų (kai taikoma) tiekėjas ir jo pasitelkiami subrangovai (kai taikoma) atitinka pirkimo sąlygose keliamus kvalifikacijos reikalavimus nustatytus Konkurso sąlygų 3.5 punkte:

| Kvalifikacijos reikalavimai | Atitikties deklaracija (žymima TAIP/NE) |
| --- | --- |
| 3.5.1 |  |
| 3.5.2 |  |
| 3.5.3 |  |
| 3.5.4 |  |
| 3.5.5 |  |
| 3.5.6 |  |

| Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos |  | parašas |  | Vardas Pavardė |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PASIŪLYMAS

DĖL BIODUJŲ GAMYBOS IR BIOMETANO VALYMO ĮRANGOS IR RANGOS DARBŲ PIRKIMO

B dalis. Kainos

.

data

Vieta

| Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės Tiekėjų pavadinimai |  |
| --- | --- |

Mūsų pasiūlymo B dalyje yra nurodytos pasiūlymo A dalyje siūlomų prekių ir darbų kainos. Kainos nurodytos šioje lentelėje:

| Eil. Nr. | Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Mato vieneto kaina Eur be PVM | Kaina EUR be PVM (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Biodujų gamybos technologinė įranga, įskaitant esminius komponentus (dalis) | 1 | Kompl. |  |  |
| 2. | Biodujų valymo iki biometano technologinė įranga, įskaitant apskaitos ir kokybės įrenginius, esminius komponentus (dalis) | 1 | Kompl. |  |  |
| 3. | Jėgainės statybos darbai | 1 | Kompl. |  |  |
| 4. | Čiaupų aikštelė su dujų padavimo į magistralinį dujotiekį įranga ir statybos darbai | 1 | Kompl. |  |  |
|  | Pasiūlymo kaina EUR be PVM (6 stulpelio reikšmių suma) |  |  |  |  |
|  | PVM dydis procentine išraiška |  |  |  |  |
|  | PVM (pildoma, jei taikoma)* |  |  |  |  |
|  | Pasiūlymo kaina EUR su PVM |  |  |  |  |

Pastabos:

  - Pasiūlymo kaina nurodoma eurais.

  - Kaina turi būti pateikiama ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

  - Čiaupų aikštelė su dujų padavimo į magistralinį dujotiekį įranga ir statybos darbai – netinkamos paramai finansuoti išlaidos.

Pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais:_______________________________________________.

* Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

| Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos |  | parašas |  | Vardas Pavardė |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Reikšmių nurodymas "Taip", 'Atitinka" yra nepakankamas. Turi būti nurodyta konkreti siūloma reikšmė arba pakomentuota, kaip siūloma įranga atitinka keliamą reikalavimą.