## Sustambinta specifikacija
1. Biodujų gamyba bendrastatybiniai darbai
1.1 | Bendrastatybiniai darbai | Sistemos pavadinimas P&ID | Pastabos
1.1.1 | Buferinis rezervuaras | ST1
1.1.2 | Priėmimo šulinys | ST2
1.1.3 | Buferinis rezervuaras | ST3
1.1.4 | Siurblinė | PS1
1.1.5 | Siurblinė | PS2
1.1.6 | Siurblinė | PS3
1.1.7 | Maišymo rezervuaras | MT1
1.1.8 | Maišymo rezervuaras | MT2
1.1.9 | Hidrolizės talpa | HR1
1.1.10 | Hidrolizės talpa | HR2
1.1.11 | Bioreaktorius | BR1
1.1.12 | Bioreaktorius | BR2
1.1.13 | Bioreaktorius | BR3
1.1.14 | Bioreaktorius | BR4
1.1.15 | Žaliavos priėmimo pastatas | WH1
1.1.16 | Biofiltras
1.1.17 | Sandėliavimo pastatas
1.1.18 | Operatorinė
1.1.19 | GT1 Dujų valymo stotis
1.1.20 | Avarinis dujų deginimo fakelas
1.1.21 | Kondensato šulinys
1.1.22 | Modulinė katilinė
1.1.23 | Lagūna. | LG1 | Tūris tikslinamas atsižvelgiant į tiekėjo taikomus technologinius sprendinius
1.1.25 | Aikštelės paruošimas
1.1.26 | Automobilių privažiavimo keliai ir aikštelės
1.1.28 | Automobilinės svarstyklės
1.1.29 | Lauko inžineriniai tinklai
1.2 | Biodujų gamybos technologinė įranga
1.2.1 | Buferinis rezervuaras | =ST1 | Detali komplektacija pateikiama pirkimo dokumentuose P&ID schemoje 01-268-XX-TP-TCH-tenderiui
Rezervuaro tūris ne mažiau kaip 679 m³
Maišyklės skirtos skirtingų frakcijų (skysta, kieta) biomasės tolygiam išmaišymui. Numatoma sausų medžiagų (toliau - SM) koncentracija: SM ne mažiau kaip 8% ir ne daugiau kaip 10%.
1.2.2 | Priėmimo šulinys | =ST2 | Detali komplektacija pateikiama pirkimo dokumentuose P&ID schemoje 01-268-XX-TP-TCH-tenderiui
Šulinyje sumontuojamas panardinamas siurblys pritaikytas pumpuoti srutas su smulkinimo funkcija siurblio našumas ne mažesnis kaip 80 m³/h, SM nemažiau 8% ir nedaugiau 10%.
1.2.3 | Buferinis rezervuaras | =ST3 | Detali komplektacija pateikiama pirkimo dokumentuose P&ID schemoje 01-268-XX-TP-TCH-tenderiui
Rezervuaro darbinis tūris ne mažesnis kaip 804 m³.
Maišyklės skirtos skirtingų frakcijų (skysta, kieta) biomasės tolygiam išmaišymui. Numatoma SM koncentracija: ne mažiau kaip 8% ir ne daugiau kaip 10%.
1.2.4 | Siurblinė | =PS1 | Detali komplektacija pateikiama pirkimo dokumentuose P&ID schemoje 01-268-XX-TP-TCH-tenderiui
Biomasės smulkintuvai skirti maiymui ne mažiau kaip 600 m³/h, Biomasės SM: ne mažiau kaip 12% ir ne daugiau kaip 13%. Turi turėti automatinį reversą (išsilaisvinimui užstrigus), su sietu ir peilių prispaudimu.
Siurbliai - Šnekiniai arba Peristaltinis siurblys. Našumas ne mažiau kaip 120m³/h, ne mažiau kaip PN 6bar, SM ne mažiau kaip 12% ir ne daugiau kaip 13%.
1.2.5 | Siurblinė | =PS2 | Detali komplektacija pateikiama pirkimo dokumentuose P&ID schemoje 01-268-XX-TP-TCH-tenderiui
Siurbliai - Šnekiniai arba Peristaltinis siurblys. Našumas ne mažiau kaip 120m³/h, ne mažiau kaip PN 6bar, SM ne mažiau kaip 12% ir ne daugiau kaip 13%.
Kolektorius - nerūdyjantis plienas AISI 316, privirinami flanšai ne mažiau kaip PN10.
1.2.6 | Siurblinė | =PS3 | Detali komplektacija pateikiama pirkimo dokumentuose P&ID schemoje 01-268-XX-TP-TCH-tenderiui
Siurbliai - Šnekiniai arba Peristaltinis siurblys. Našumas ne mažiau kaip 120 m³/h, ne mažiau PN 6bar, SM ne mažiau kaip 8% ir ne daugiau kaip 10%. Pajungimo flanšas DN150, PN16
Kolektorius - nerūdyjantis plienas AISI 316, privirinami flanšai ne mažiau kaip PN10.
Sumontuota apšiltintame jūriniame konteineryje
1.2.7 | Maišymo rezervuaras | =MT1 | Detali komplektacija pateikiama pirkimo dokumentuose P&ID schemoje 01-268-XX-TP-TCH-tenderiui
Gelžbetoninis stogas
Mechaninės maišyklės skirtos skirtingų frakcijų (skysta, kieta) biomasės tolygiam išmaišymui. Numatoma SM koncentracija: SM ne mažiau kaip 13% ir ne daugiau kaip 15%. Maišyklių kiekis - 3 vnt., vienos maišyklės galia ne mažiau 15 kW.
1.2.8 | Maišymo rezervuaras | =MT2 | Detali komplektacija pateikiama pirkimo dokumentuose P&ID schemoje 01-268-XX-TP-TCH-tenderiui
Mechaninės maišyklės skirtos skirtingų frakcijų (skysta, kieta) biomasės tolygiam išmaišymui. Numatoma SM koncentracija: SM ne mažiau kaip 13% ir ne daugiau kaip 15%. Maišyklių kiekis - 3 vnt., vienos maišyklės galia ne mažiau 15 kW. Bent viena maišyklė su smulkinimo funkcija
1.2.9 | Hidrolizės talpa | =HR1 | Detali komplektacija pateikiama pirkimo dokumentuose P&ID schemoje 01-268-XX-TP-TCH-tenderiui
Rezervuaro tūris ne mažiau kaip 679 m³
Mechaninės maišyklės skirtos skirtingų frakcijų (skysta, kieta) biomasės tolygiam išmaišymui. Numatoma SM koncentracija: SM ne mažiau kaip 12% ir ne daugiau kaip 13%. Maišyklių kiekis - 2 vnt., vienos maišyklės galia ne mažiau kaip 15 kW. Bent viena maišyklė su smulkinimo funkcija.
Šildymo sistema: ne mažiau kaip 340 kW, substratas pašildomas iki 35 C.
Tentinis stogas
1.2.10 | Hidrolizės talpa | =HR2 | Detali komplektacija pateikiama pirkimo dokumentuose P&ID schemoje 01-268-XX-TP-TCH-tenderiui
Rezervuaro tūris nemažiau 679 m³
Maišyklės skirtos skirtingų frakcijų (skysta, kieta) biomasės tolygiam išmaišymui. Numatoma SM koncentracija: SM ne mažiau kaip 12% ir ne daugiau kaip 13%.
Šildymo sistema: ne mažiau kaip 340 kW, substratas pašildomas iki 35 C.
Tentinis stogas
1.2.11 | Bioreaktorius | =BR1 | Detali komplektacija pateikiama pirkimo dokumentuose P&ID schemoje 01-268-XX-TP-TCH-tenderiui
Maišymo sistema turi užtikrinti efektyvų maišymą visame tūryje. Numatoma SM koncentracija: SM ne mažiau kaip12% ir ne daugiau kaip 13%.
Šildymo sistema: ne mažiau kaip 720 kW.
Dujų numetimo vožtuvas: turi veikti diapozone nuo - 1,0 mbar iki +3,5 mbar, flanšinis DN150, AISI 316 plienas, su kondensato nuvedimo ventiliu.
Dvigubos membranos stogas su lygio matavimo įranga.
1.2.12 | Bioreaktorius | =BR2 | Detali komplektacija pateikiama pirkimo dokumentuose P&ID schemoje 01-268-XX-TP-TCH-tenderiui
Maišymo sistema turi užtikrinti efektyvų maišymą visame tūryje. Numatoma SM koncentracija: SM ne mažiau kaip12% ir ne daugiau kaip 13%.
Šildymo sistema: ne mažiau kaip 720 kW.
Dujų numetimo vožtuvas: turi veikti diapozone nuo - 1,0 mbar iki +3,5 mbar, flanšinis DN150, AISI 316 plienas, su kondensato nuvedimo ventiliu.
Dvigubos membranos stogas su lygio matavimo įranga.
1.2.13 | Bioreaktorius | =BR3 | Detali komplektacija pateikiama pirkimo dokumentuose P&ID schemoje 01-268-XX-TP-TCH-tenderiui
Maišymo sistema turi užtikrinti efektyvų maišymą visame tūryje. Numatoma SM koncentracija: SM ne mažiau kaip 12% ir ne daugiau kaip 13%.
Šildymo sistema: ne mažiau kaip 720 kW.
Dujų numetimo vožtuvas: turi veikti diapozone nuo - 1,0 mbar iki +3,5 mbar, flanšinis DN150, AISI 316 plienas, su kondensato nuvedimo ventiliu.
Dvigubos membranos stogas su lygio matavimo įranga.
1.2.14 | Postfermentatorius | =BR4 | Detali komplektacija pateikiama pirkimo dokumentuose P&ID schemoje 01-268-XX-TP-TCH-tenderiui
Maišyklės skirtos biomasės bioreaktoriuje maišymui. Numatoma SM koncentracija: SM ne mažiau kaip 12% ir ne daugiau 13%.
Dujų numetimo vožtuvas: turi veikti diapozone nuo - 1,0 mbar iki +3,5 mbar, flanšinis DN150, AISI 316 plienas, su kondensato nuvedimo ventiliu.
Dvigubos membranos stogas su lygio matavimo įranga.
1.2.15 | Separavimop mazgas | =PS1 | Detali komplektacija pateikiama pirkimo dokumentuose P&ID schemoje 01-268-XX-TP-TCH-tenderiui
Mažiausiai du separatoriai, bendras našumas ne mažesnis kaip150 m³/h
1.2.16 | Lagūna | =LG1 | Detali komplektacija pateikiama pirkimo dokumentuose P&ID schemoje 01-268-XX-TP-TCH-tenderiui
| Lagūnos tūris nemažiau 18000 m³, bendrą lagūnos tūrį paskaičiuoja tiekėjas |  | Detali komplektacija pateikiama pirkimo dokumentuose P&ID schemoje 01-268-XX-TP-TCH-tenderiui
Substrato išpilstymo stovas, su nemažiau dviem reguliuojamais segmentasi, įgalinančią automobiliį pildyti tiek iš viršaus tiek iš apačios.
Degazuotojo substrato saugykla uždengiama dujoms nepralaidžia membrana
1.2.17 | Dujų valymo sistema | =GT1 | Detali komplektacija pateikiama pirkimo dokumentuose P&ID schemoje 01-268-XX-TP-TCH-tenderiui
Sistemos našumas: ne mažiau kaip 1900 Nm³/val. biodujų, kurių metano koncentracija ne mažiau kaip 55%.
1.2.18 | Avarinis fakelas | =EF1 | Detali komplektacija pateikiama pirkimo dokumentuose P&ID schemoje 01-268-XX-TP-TCH-tenderiui
Sudeginamų dujų našumas nemažiau 1900 m³/h
1.2.19 | Kondensato šalinimas | =CT1 | Detali komplektacija pateikiama pirkimo dokumentuose P&ID schemoje 01-268-XX-TP-TCH-tenderiui
Iš kondensato šulinio kondensatas panardinamu siurbliu perpumpuojamas į rezervuarą ST1. Kondensato siurblys turi būti iš nerūdyjančio plieno ar kitų agresyviai (rugščiai) aplinkai pritaikytų medžiagų.
1.2.20 | Šilumos paskirstymas | =HT1...15 | Detali komplektacija pateikiama pirkimo dokumentuose P&ID schemoje 01-268-XX-TP-TCH-tenderiui
1.2.35 | Vandens tiekimas | =WS1...5 | Detali komplektacija pateikiama pirkimo dokumentuose P&ID schemoje 01-268-XX-TP-TCH-tenderiui
1.2.36 | Jungiamieji vamzdynai tarp sistemų, pastatų ir t.t. |  | Detali komplektacija pateikiama pirkimo dokumentuose P&ID schemoje 01-268-XX-TP-TCH-tenderiui
1.2.37 | Automobilinės svarstyklės |  | Detali komplektacija pateikiama pirkimo dokumentuose P&ID schemoje 01-268-XX-TP-TCH-tenderiui
Keliamoji galia: ne mažiau kaip 60 t
Platformos ilgis: 18-18,5 m
Platformos plotis: Ne mažiau kaip 3 m
Tikslumas: ne prastesnis kaip ± 20 kg
Svarstyklių tipas: Elektroninio tipo, su didelio tikslumo apkrovos davikliais
Montavimo tipas: Įgilintos, lygiai su kelio danga
Platformos medžiaga: Plieninė arba gelžbetoninė
Apsaugos klasė: ne mažiau kaip IP67 apkrovos davikliams
Atsparumo korozijai klasė: ne mažiau kaip C4
Numatyta integracija su svėrimo valdymo sistema
Turi būti įdiegta apsauga nuo perkrovos ir viršsrovių
Turi turėti CE atitikties deklaraciją
Turi atitikti ES metrologinius reikalavimus
2. Jungiamasis vidutinio slėgio dujų vamzdynas tarp biodujų gamybos ir įleidimo taško
2.1 | Jungiamojo vidutinio slėgio vamzdyno įengimas
3. Dujų įleidimo taškas
3.1 | Bendrastatybiniai darbai
3.2 | Technologinė įranga |  | Detali komplektacija pateikiama pirkimo dokumentuose P&ID schemoje. 02-268-02-TP-TCH-tenderiui.pdf
Našumas | Sistemos našumas: ne mažiau kaip 1000 m³/h biometano. Sukuriamas slėgis ne daugiau kaip 54 bar.
Biometano parametrai | CH4 ≥97%, CO2< 2.5%, O2< 0,5 %, N2< 3 %, H2S <0,007 g/m³.
Matavimo ir telemetrijos įranga atitinkanti Amber Grid išduotas prisijungimo sąlygas.
3.3 | Jungiamasis dujų vamzdis tarp apskaitos mazgo ir Amber Grid čiaupų aikštelės. Plieninis, slėgis ne daugiau kaip 54 bar, DN 80.