| Nr. | KLAUSIMAI | ATSAKYMAI |
| --- | --- | --- |
| 1. | Termofikatas jusu sistemoje yra vanduo ar glikolio misinys ? Kokios koncentracijos ? Cileris veiks visus metus ar tik vasara ? | Čileris dirbs visus metus, termofikatas vandens-glikolio mišinys, koncentracija priklauso nuo žemos periodo lauko temperatūros. |
| 2. | Patikslinkite, konkurso apimtis tik Čileris kaip įranga ar reikalingi ir montavimo darbai? | Konkurso apimtis tik Čileris kaip įranga, be montavimo darbų. |
| 3. | 410 kW čilerio parinkimui naudoti bet kokias temperatūras kurios nurodytos 1.6 ir 1.7 punktuose? Ar konkrečias? Nes temepratūrų rėžis (amplitudė) labai didelė. Dėl to tiekėjų pasiūlyta įranga skirsis, o vertinsite tik mažiausią kainą. | Atsakymus rasite įrengimo, kurį reikes aušinti techninioje dokumentacijoje, pridėti. (priedas Nr. 1 ir 2) |
| 4. | Vanduo ar glikolio (propilen, etilen) mišinys? Niekur nenurodyta. Koks mišynys propilenglikolis ar etilenglikolis? Kokia glikolio mišinio koncentracija ar sumaišymo proporcija? | Ryšium su to, kad čileris montuojamas lauke, šaltnešis bus vandens ir glikolio mišinys, siulant čilerį galite nuruodyti optimaliausią variantą pagal reikiamą aušinimo galią. |
| 5. | Ar čilerio atliekinė šilumos energija bus reikalinga panaudoti? | Šis klausimas dar sprendžiamas, greičiausiai noresime panauduoti. |
| 6. | Ar čileris montuosis ant žemės, ar ant pastato? | Montuosis ant žemės. |
| 7. | Ar čileris montuosis vietoje seno įrenginio? | Ne. |
| 8. | Kodėl toks trumpas tiekimo terminas? Ar terminas gali būti pratęstas bent 4 savaitėms? | Terminas pagal laiką kada granuliatorius bus pas mūs ir jo paledymo laiką |
| 9. | Ar čileris turės dirbti ištisus metus? Jei taip, kiek valandų per parą? Ar čileris turės dirbti ne darbo dienomis, valandomis? | Čileris dirbs ištisus metus -7d./24val. |
| 10. | Ar tinka modulinis įrenginys? Jei rinkti vieną įrenginį, tai jis negali dirbti su tokia aukšta įeinančia skysčio temperatūra. | Modulinis variantas tinka, svarbu gabarinines išmeros. |
| 11. | Ar perkami įrangos montavimo darbai? Montavimo medžiagos? | Įrangos montavimo darbus darisime patys. |
| 12. | Pagal pateiktą schemą nerandame jungčių S1-S2, T1-T2, W, X (pridedama, pažymėta raudona sp.) | Pridedame papildomą dokumentaciją (priedas Nr. 3) |
| 13. | Pagal pateiktą dokumentaciją šaldymo galia 9,4 kW (maksimali temperatūra +12˚C, srautas 2,6 m3/val.) + 291,4 kW (temperatūra nuo +10˚C iki +25˚C, srautas nuo 0,6 iki 30 m3/val.) = 300,8 kW. Patikslinkite prie kokių temperatūrų ir srauto parinkote 410 kW galią? Pateikite prašau čilerio parinkimo skaičiavimus ar pan., ar nurodykite su kokio gamintojo įranga atlikote pradinius skaičiavimus. | Čilerio aušinimo galingumas pariktas po konsultaciju su aušinimo įrangos pardavėjais |
| 14. | 9,4 kW (maksimali temperatūra +12˚C, srautas 2,6 m3/val.). Kokia minimali vandens (ar mišinio) temperatūra (t.y. aukštesnė ar žemesnė nei +12˚C)? Nurodyta maksimali temperatūra yra paduodama (T1/paduodama) ar išeinanti (T2/ grįžtama)? Ar ši temperatura atitinka specifikacijos 1.7 p. (Aušinimo skysčio išėjimo temperatūra Nuo 10°C iki 12°C)? Jei taip, ar aušinimo skysčio išėjimo temperatūra iš čilerio ar iš jūsų įrangos (LDPE, LLDPE granuliatoriaus)? | Nurodytos minimalios -maksimalios aušinimo skisčio temperatūros yra paduodamos į įrengimą. |
| 15. | 291,4 kW (temperatūra +10˚C iki +25˚C, srautas nuo 0,6 iki 30 m3/val.). Kokia paduodama minimali / maksimali vandens (mišinio) temperatūra turi būti užtikrinta kiekvienam srautui (E, S1, S2, L) atskirai? | Nurodytas temperatūros diapazonas visiems srautams |
| 16. | Kaip ir kas turės valdyti skirtingus vandens (mišinio) srautus, temperatūras? | Vandens temperatūra valdys čileris, vandens srautai valdomi ventiliais. |
| 17. | Pagal pateiktą dokumentaciją nurodomas šaltas vanduo (angl. chilled water). Ar gamintojo įranga pritaikyta glikolio mišinio naudojimui? Ar gamintojas nurodo kokių parametrų (koncentracijos) glikolio mišinys gali būti naudojamas? | Pagal bendrą praktiką, aušinimo mašinos montuojamos laukę, reiškia įranga turi būti pritaikyta glikolio mišinių nauduojimui. |
| 18. | Ar gamintojas naudoja pasirinkto gamintojo/ specifinius čilerius, kad išlaikyti įrangos garantinius įsipareigojimus? Jei taip, prašome nurodyti gamintoją, modelį. | Tokios informacijos neturime |
| 19. | Ar gamintojas naudoja pasirinkto gamintojo/ specifinius atliekinės šilumos regeneratorius (pernešėjus)? Jei taip, prašome nurodyti gamintoją, modelį. | Tokios informacijos neturime |